# Администрация

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Постановление

от 24.03.2022 г. № 134

г. Бутурлиновка

О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 30.06.2014 № 278 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, администрация Бутурлиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 30.06.2014 № 278 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», изложив схемы водоснабжения и водоотведения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить на официальном сайте правительства Воронежской области, официальном сайте департамента предпринимательства и торговли Воронежской области и официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бутурлиновского городского поселения Е.Н. Буткова.

Глава администрации Бутурлиновского

городского поселения                                                                         А.В. Головков

Визирование:

Заместитель главы администрации ______________Е.Н. Бутков

Начальник сектора                          ______________Л.А. Рачкова

Г.И. Акиньшина

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлиновского городского поселения

от 24.03.2022 г. № 134

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2014-2024 ГОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I. Водоснабжение.

Раздел 1. Технико- экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бутурлиновского городского поселения.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 3. Баланс водоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

II. Водоотведение.

Раздел 1. Технико- экономическое состояние централизованных систем водоотведения Бутурлиновского городского поселения.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоотведения.

Раздел 3. Баланс водоотведения.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области разрабатывается на период до 2024 года на основании следующих документов:

- Генерального плана Бутурлиновского городского поселения;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83;

- Федерального закона РФ от 3 июня 2006г. № 74 – ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие, бесперебойное, комфортное и безопасное условие для проживания людей, а также качественное предоставление коммунальных услуг на территории Бутурлиновского городского поселения.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Место нахождение проекта

Россия, Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, г. Бутурлиновка, пл. Воли,1

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 1.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновское городское поселение входит в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и расположено на юго-востоке Воронежской области на реке Осередь. Административным центром поселения является город Бутурлиновка, являющийся также административным центром Бутурлиновского муниципального района. Город Бутурлиновка - расположен в 204 км. от областного центра и связан с ним автомобильными и железной дорогами. Площадь территории Бутурлиновского городского поселения составляет 12719 га. Бутурлиновское городское поселение граничит на севере с Чулокским сельским поселением, на востоке – с Великоархангельским сельским поселением, на юге – Березовским сельским поселением, на юго-востоке с Филиппенковским сельским поселением, на западе с Козловским сельским поселением Бутурлиновского муниципального района.

Численность населения городского поселения – 23,6 тыс. чел. В состав городского поселения входят 4 населенных пункта: город Бутурлиновка, поселок Земледелец, поселок Круглый, село Отрадное.

В настоящее время на территории Бутурлиновского городского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее по тексту поселение) имеется   централизованная  система  водоснабжения,  которая не охватывает полностью территорию поселения. Общая протяженность централизованной системы водоснабжения составляет 109,0 км.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В   настоящее   время   основным   источником   хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  городского  поселения  являются артезианские воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания жесткости 10,3мг-экв /л (при норме 7,0 мг/л).

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса радиусом 30 м (размером 60,0 м х 60,0 м). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны, первого, второго и третьего поясов в настоящее время отсутствуют.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1

Таблица 1.   Характеристика существующих водозаборных узлов и скважин

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор №1(расположен на северо-восточной окраине г.Бутурлиновка) | 7 скважин | 1956г. | 5,58 | 53 | 69,0 |
| 2 | Водозабор №2(расположен на юго-восточной окраине г.Бутурлиновка) | 5 скважин | 1974г. | 0,34 | 70 | 69,0 |

На скважинах установлены  насосы ЭЦВ-8-25-100, производительностью 25м3/час.   Мощность установленных двигателей - 11кВт/час. Кроме того, на водозаборе №2 имеется водонасосная станция 2-го подъема, оснащенная сетевым насосом производительностью 90м3 в час, с двигателем мощностью 18,5кВт.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика насосного  оборудования водозаборных узлов

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №1(г.Бутурлиновка северная окраина) | 7 скважин | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 2 | Водозабор №2(г.Бутурлиновка юго-восточная окраина) | 5 скважин | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 |

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной  собственностью Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения определена организация Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»

Раздел 2.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями и целями  развития централизованной системы водоснабжения Бутурлиновского городского поселения являются:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция  и строительство существующих сетей водоотведения, и строительство очистных сооружений для приема сточных вод абонентов расположенных на территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения  энергосберегающих  и инновационных технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся  и  реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Развитие центральной системы водоснабжения дает возможность увеличения потребителей и предоставление качественного и бесперебойного потребления коммунальных услуг населению, промышленных потребителей и прочих потребителей (магазины, снижение затрат на содержание и текущий ремонт изношенных сетей системы центрального водоснабжения Бутурлиновского городского поселения, улучшение качества предоставления услуг и качества подаваемой питьевой воды, получение дополнительных средств на модернизацию объектов водоснабжения с применением новых современных технологий.

Раздел 3

Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды Бутурлиновского городского поселения составляет 3013,6 м3/ сут. в том числе:

на технологические нужды- 443,96 м3/ сут.;

на хозяйственно- бытовые нужды - 254,140 м3/сут.;

на питьевые нужды- 2155,39 м3/сут.;

потери при транспортировке составляют 160,110м3/сут.

Коммерческий учет подачи питьевой воды осуществляется через приборы учета, которые установлены на промышленных предприятиях, многоквартирных домах и частных домовладениях. Основным условием при подключении к централизованной системе водоснабжения является установка прибора учета. На многоквартирных домах кроме индивидуальных приборов учета установлены общие приборы учета.

Прогнозированный баланс подачи и реализации воды Бутурлиновского городского поселения после реконструкции, строительства и ввода в эксплуатацию новых строящихся объектов за период 2014-2024 года будет составляет 4265,93 м3 / сут. в том числе :

на технологические нужды- 643,96 м3/ сут.;

на хозяйственно- бытовые нужды - 354,140 м3/сут.;

на питьевые нужды- 3207,72 м3/сут.;

потери при транспортировке составляют -60,110м3/сут.

Расчетный годовой обьем производства и потребления горячей воды населением составляет 43,0 тыс. м3. При этом потери при транспортировки составляют 2,05 тыс. м3. Обьем реализации составляет 40,95 тыс. м3. При увеличении потребителей в период 2014- 2024 года обьем  потребления горячего водоснабжения увеличится до 60,0 тыс. м3. Потребителями горячего водоснабжения являются  жители многоквартирных  22 домов. На домах

установлены общедомовые и индивидуальные приборы учета.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 3.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно- коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения - 75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 4.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Таблица 3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения( коэффициент-т 1,1 )

| Вид | Норма водопотребления,л/чел. в сутки |  | Современ. состояние |  |  | Первая очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел. | водопотребление куб.м. | максимальное водопотребление куб.м. | население чел. | водопотребление куб.м. | максимальное водопотребление куб.м. | население чел. | водопотребление куб.м. | максимальное водопотребление куб.м. |
| 1 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 93 | 10 | 11 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5 этажей) | 270 | 513 |  | 138 | 179 | 513 | 138 | 179 | 513 | 138 | 179 |
| Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 270 | 917 |  | 247 | 321 | 917 | 247 | 321 | 917 | 247 | 321 |
| Индивидуальна я жилая застройка | 50 | 6357 |  | 317,8 | 412 | 6441 | 322,5 | 418,6 | 6630 | 331,5 | 430,9 |
| Жилая застройка с водопроводом без канализации | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по постоянному населению: |  | 7787 |  | 702 | 912 | 7871 | 707 | 918 | 8060 | 716 | 930 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 4

| Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние |  | первая очередь строительства |  | расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб. | М3/сут | потреб. | М3/сут | потреб. | М3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 413 | 5,0 | 413 | 5,0 | 975 | 11,7 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 205 | 15,4 | 285 | 21,4 | 355 | 26,6 |
| Детские школы искусств | 1 учащийся | 12 | 80 | 1,0 | 80 | 1,0 | 110 | 1,3 |
| Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 550 | 4,7 | 550 | 4,7 | 650 | 5,6 |
| Поликлиники | 1 больной в смену | 13 | - | - | - | - | 170 | 2,2 |
| Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | - | - | - | - | 1200 | 14,4 |
| Плавательный бассейн | - | 5% от объема | - | - | - | - | - | - |
| Производственно- коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 1321 | 33,0 | 1750 | 43,8 | 2400 | 60,0 |
| Итого |  |  |  | 59,0 |  | 76,0 |  | 107,0 |

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения рассчитана на период 2014- 2024 года. В проекте выделяются 4 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий  и реконструкция существующей системы водоснабжения 2-й очереди строительства. В реконструкции 2 очереди предусмотрена установка пожарных гидрантов, установка колодцев и замена системы водоснабжения по следующим улицам поселения: Восточная, Пристанционная, Ленина, Дорожная, Крупской, Красная, Шереметовка, Шолохова, Петровского, 30 лет Победы, Жукова, Есенина, Чайковского, Буденного, Парижской Коммуны, Октябрьская, Пятницкого, Булгакова, 3 Интернационала,  Ломоносова, Оршанская, Фестивальная,  Осенняя, пер. Красноармейский, Дружбы, Свердлова, Чкалова, мира, 9 Января, пер. 9 Января, Садовая,  Ф. Энгельса,  Докучаева,  Рабочая,  Пионеров,  Никитина,  Михайлова, К. Маркса, 8 Марта, Гоголя, Колодиева, Инкубаторная, Блинова, пл. Блинова, пер. Тимирязева, пер. Связистов и от ул. Калинина до ул. Парковая. Общая протяженность реконструкции составляет 43,435 км.

- проектирование 3-й очереди реконструкции системы водоснабжения.

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

- реконструкция 3 очередь и строительство скважин. В реконструкция 3 очереди предусматривает прокладку водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по следующим улицам города: 1 Мая, Набережная, Заречная, Попкова, Красносельская, Ворошилова, Комсомольская, Комарова, Красная, Рабочая, Дзержинского, Колодиева, Подгорная, Комсомольская, 40 лет Победы, Кирова, Тенистая, Новая, Московская, Курчатова, Менделеева, Серебрянского, Заречная. Общая протяженность реконструкции составит 37,11км.

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок

застройки;

- проектирование 4-й очереди реконструкции системы водоснабжения

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий  и реконструкция существующей системы водоснабжения 4-й очереди строительства. Реконструкция 4 очереди предусматривает прокладку водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по улицам: 1 Мая, Трудовая, Шереметовка, 3 Интернационала, Юбилейная, Строителей, Ломоносова, Цветаевой, Ахматовой, Васнецова, Шукшина, Фадеева, Толстого, Лермонтова, Тургенева, Феоктистова, Циолковского, Успенская, Осенняя, Сентябрьская, Слободская, А.Невского, Степная. Протяженность реконструкции 4 очереди составляет- 43,6 км.

- проектирование 5-й очереди реконструкции системы водоснабжения.

Четвертый  этап строительства -2020-2022 (расчетный срок):

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий  и реконструкция существующей системы водоснабжения 5-й очередей строительства. Реконструкция 5 очереди предусматривает прокладку водопроводных сетей из полиэтиленовых труб протяженностью 22,2 км по следующим улицам поселения: Орджоникидзе, Высоцкого, Ф.Энгельса, пер. Пушкина, 60 лет Комсомола, Калинина, Ленина, Молодежная, Березовая, Бучкури, Кутузова, Троицкая, Петровского,  Полевая, пер. Майский, пер. 1 Мая, пер. Чехова.

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству

Мероприятия, предусматриваемые при реконструкции, строительстве и модернизации системы централизованного водоснабжения не оказывают негативное влияние на водный бассейн (подземных, поверхностных вод). В непосредственной близости от участка реконструкции водопроводных сетей расположен поверхностный водный объект – река Осередь. Водоохранная зона реки Осередь в рассматриваемом районе составляет- 200 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м. Реконструкция водопроводных сетей соответствует ст. 65 Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006г. Ведение строительно- монтажных работ в водоохраной зоне водного объекта должно осуществляться после согласования с Азово- Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Основным видом воздействия в период реконструкции на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросы строительных машин. В период реконструкции отходы, которые будут образовываться, будут передаваться в специализированные организации, имеющие лицензию на обезвреживание и захоронение данных видов отходов.

Все материалы и оборудование  которые будут использоваться в целях реконструкции, имеют санитарно- эпидемиологическое заключения и соответствуют требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно- эпидемиологических, гигиенических и иных видах оценок». В пределах санитарно- защитной полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Реконструкция предусматривает предупреждение попадания загрязнения подземных и поверхностных вод в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для охраны земель при реконструкции предусмотрено снижение землеемкости за счет рационального строительного потока, сокращение количества потерь, случайных проливов горюче- смазочных материалов, запрещение использование неисправных строительных и монтажных средств. В целях предотвращения деградации земель и прямых потерь почвенного субстрата при реконструкции будут выполняться следующие мероприятия:

-  запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

-      организованное обращение с отходами.

Раздел 6.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для осуществления реконструкции систем центрального водоснабжения Бутурлиновского городского поселения необходимо привлечение дополнительных средств из бюджетов всех уровней и составляет по этапам проведения реконструкции:

Этап 1. Реконструкция водопроводных сетей 2 очередь 78000,00 тыс. рублей. Стоимость проектирования 3 очереди 1500,00 тыс. руб.

Этап 2. Реконструкция водопроводных сетей 3 очередь 52000,00 тыс. рублей. Стоимость проектирования 4 очереди 1500,00 тыс. руб.

Этап 3. Реконструкция водопроводных сетей 4 очередь 46000,00 тыс. рублей. Стоимость проектирования 5 очереди 1500,00 тыс. руб.

Этап 4. Реконструкция водопроводных сетей 5 очередь 24000,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию программы реконструкции составляет  204500 тыс. руб.,

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств регионального , федерального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования развития системы водоснабжения в период 2014-2024 годах составляет:

- всего     204500,00 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет           1016,4 тыс. рублей;

- региональный и федеральный бюджеты 203483,6 тыс. рублей.

Раздел 7.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Гарантирующей организацией разработана программа производственного контроля на основании которой ежемесячно производиться отбор проб.

Данные лабораторных анализов воды из скважин  приведены в таблице 5.

таблица 5 Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерен ия | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скважина №1 | Скважина №3 |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 3,9 | 10,3 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3,л | Не более 5,0 | 0,8 | 1,68 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/дм3,л | Не более 1,5 | 0,14 | 0,2 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/дм3,л | Не более 0,3 | <0,05 | <0,05 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | <1,0 | <1,0 |
| 6 | Марганец | мг/дм3,л | Не более 0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3,л | Не более 500,0 | 81,5 | 205,8 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/дм3,л | Не более 0,001 | - | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3,л | Не более 45,0 | <2,2 | 4,5 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/дм3,л | Не более 1,5 | <0,08 | <0,08 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,23 | 7,75 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 4,3 | 8,4 |
| 17 | Привкус | балл | Не более 2 | 0 | 0 |

Данные лабораторных анализов воды из разводящей сети  приведены в таблице 6.

таблица 6 Данные лабораторных анализов воды из разводящей сети

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерен ия | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Колонка | Колонка |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 7,9 | 10,3 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3,л | Не более 5,0 | 0,8 | 1,68 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/дм3,л | Не более 1,5 | 0,14 | 0,2 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/дм3,л | Не более 0,3 | <0,05 | <0,05 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | <1,0 | <1,0 |
| 6 | Марганец | мг/дм3,л | Не более 0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3,л | Не более 500,0 | 81,5 | 205,8 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/дм3,л | Не более 0,001 | - | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3,л | Не более 45,0 | <2,2 | 4,5 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/дм3,л | Не более 1,5 | <0,08 | <0,08 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,23 | 7,75 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 4,3 | 8,4 |
| 17 | Привкус | балл | Не более 2 | 0 | 0 |

Для нормальной работы системы водоснабжения Бутурлиновского городского поселения планируется:

- заменить глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема;

- для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра;

- произвести подтверждение эксплуатационных запасов на существующих водозаборах.

II   ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел 1.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения, Бутурлиновского городского поселения

Система централизованного водоотведения Бутурлиновского городского поселения охватывает 23% всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети 39 км, напорных коллекторов 10,3 км. Мощность очистных сооружений 1,8 тыс. м3/ сут., стоящих из 17 прудов – накопителей общей площадью 38 га.

На территории г. Бутурлиновка находятся 7 канализационных насосных станций.

В систему водоотведения  поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и  предназначена  для  транспортирования  хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 159,200,300,400 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 17 км. Канализационными сетями охвачено 23 % территории жилой застройки.

Хозяйственно-фекальные и производственные  стоки города насосами из главной КНС   подаются на двухъярусный отстойник, расположенный на полях фильтрации. Из двухъярусных отстойников сточные воды по лотку подаются по картам. Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 7.

таблица 7. Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Местоположение канализационной насосной станции | Год стр- ва | Мощность фактич., м3 | Марка насосов | Кол-во, насосов (шт.) | Размеры станции, м |  | Диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане | глубина | подвод коллек тора | напор. тр-да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КНС №2(ул.Блинова,25) |  | 80 |  | 1 |  |  |  |  |
| КНС №4(ул.Ленина,149) | 1960 | 180 | ЦМК 50/25 | 1 | 10,6 | 6 | 150 | 100 |
| КНС №5(ул.Речная,25) | 1985 | 250 | СМ 125-80-315 | 1 | 55,2кв.м. | 5,42 | 200 | 100 |
| КНС №6(ул.Красная,218) | 1967 | 90 | СМ 125-80-315 | 1 | 52,2кв.м. | 7,54 | 250 | 200 |
| КНС №7(ул.Ленина,281) | 1993 | 30 | СМ 125-80-315 | 1 | 35,2кв.м. | 7,1 | 150 | 200 |
| КНС №8(ул.Беговая,8А) | 1974 | 250 | СМ 80-50-200А СД Т152 | 3 | - | - | 250 | 250 |
| ГКНС(ул.Фруктовая) | 1984 | 1500-2000 | СМ 150-125- 315-4 | 3 |  |  |  |  |

Раздел 2.

Направления развития централизованных систем водоотведения

В настоящее время Бутурлиновское городское поселение  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 23 % территории жилой застройки. Основными направлениями и целями развития централизованной системы водоотведения Бутурлиновского городского поселения является реконструкция системы водоотведения, строительство новой системы водоотведения в неканализованных районах.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство  очистных сооружений полной биологической очистки.

Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Для обработки осадка необходимо механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и общественных зонах  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Также  основным направлением в системе водоотведения является замена

старого малоэффективного оборудования на современное менее  энергоемкое.

Раздел 3.

Баланс водоотведения

Баланс водоотведения Бутурлиновского городского поселения составляет 680 тыс. м 3 в год из них:

- производственные стоки – 220 тыс. м3 в год;

-от населения составляет -  460 тыс. м3 в год.

Коммерческий учет принятых сточных вод осуществляется по приборам учета, которые установлены на промышленных предприятиях, а также установлен прибор учета на главной канализационной станции, на которую поступают сточные воды от всех абонентов Бутурлиновского городского поселения. Приборы учета на многоквартирных домах не установлены, но при возможности установки приведет к точному учету поступления сточных вод от многоквартирных домов

Прогнозируемый баланс водоотведения с введением в действие новых строящихся объектов и строительство их на период 2014- 2024 годов планируется увеличение до 1600 м3 в сутки.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие  поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных,  общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшую реконструкцию и  строительство  централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые от не охваченных жилых домов и промышленные стоки вновь строящихся предприятий.

На территории поселения предлагается реконструкция существующих очистных сооружений и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных канализационных сетей. Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим сетям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений должна составлять не менее 1600 м3/сутки;

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территории городского поселения. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

Гарантирующим поставщиком в системе водоотведения определен МУП «ВОДОКАНАЛ».

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Реконструкция и модернизация системы центрального водоотведения Бутурлиновского городского поселения рассчитана на период 2014-2024 годов и  предусматривает строительство очистных сооружений биологической очистки сточных производительностью 1600 м3 в сутки. Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2015 – 2017 гг. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования.

II этап. 2018-2020гг. Строительство новых самотечных коллекторов  для подключения к системе канализования объектов первой очереди строительства. Реконструкция существующих канализационных коллекторов. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения.

III этап. Расчетный срок 2020-2024гг. Реконструкция существующих КНС и замена старого оборудования на современное мало энергоемкое.

Проводимая реконструкция полей фильтрации и строительство очистных сооружений даст возможность в перспективе применение оборотного использования, что даст возможность сокращение затрат на использование воды.

Раздел 5.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Мероприятия, предусматриваемые при реконструкции, строительстве и модернизации системы централизованного водоотведения не оказывают негативное влияние на водный бассейн (подземных, поверхностных вод). В непосредственной близости от участка реконструкции канализационных сетей расположен поверхностный водный объект – река Осередь. Водоохранная зона реки Осередь в рассматриваемом районе составляет- 200 м, ширина прибрежной защитной полосы- 50 м. Реконструкция водопроводных сетей соответствует ст. 65 Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006г. Ведение строительно- монтажных работ в водоохраной зоне водного объекта должно осуществляться после согласования с Азово- Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. Основным видом воздействия в период реконструкции на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросы строительных машин. В период реконструкции отходы, которые будут образовываться, будут передаваться в специализированные организации, имеющие лицензию на обезвреживание и захоронение данных видов отходов.

Все материалы и оборудование  которые будут использоваться в целях реконструкции, имеют санитарно- эпидемиологическое заключение и соответствуют требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 224 от 19.07.2007г. «О санитарно- эпидемиологических, гигиенических и иных видах оценок». В приделах санитарно- защитной полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Реконструкция предусматривает предупреждение попадания загрязнения подземных и поверхностных вод в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для охраны земель при реконструкции предусмотрено снижение землеемкости за счет рационального строительного потока, сокращение количества потерь, случайных проливов горюче- смазочных материалов, запрещение использования неисправных строительных и монтажных средств. В целях предотвращения деградации земель и прямых потерь почвенного субстрата при реконструкции будут выполняться следующие мероприятия:

-  запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

-      организованное обращение с отходами.

Раздел 6.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процента пункта.

Всего инвестиций на 2014-2024 годы необходимо 184800,00 тыс. руб. в том числе:

-местный бюджет – 18,0 тыс. рублей;

- федеральный и областной бюджеты- 184782 тыс. руб.

Раздел 7.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2024 г.г. Введение новых производственных мощностей и подключение новых абонентов даст возможность увеличить окупаемость установленного тарифа на водоотведение, а также сократит поступление в систему водоотведения с ассенизаторских машин и снизит поступление загрязненных стоков в систему водоотведения.

Строительство очистных сооружений даст возможность принимать более загрязненные производственные стоки и снизит затраты на оплату за негативное воздействие на окружающую среду.