Основные положения о размещении линейного объекта

и параметрах планируемого развития территории

Введение

Настоящий Проект планировки и межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция водопроводных сетей в г. Бутурлиновка Воронежской области (II очередь)» (далее – Проект планировки территории) разработан с соблюдением требований государственных стандартов, норм и правил в области градостроительства на основании задания заказчика.

Состав проекта планировки территории:

– основная часть проекта планировки территории (Том 1);

– материалы по обоснованию проекта планировки территории (Том 2);

- основная часть проекта межевания территории (Том 3);

- материалы по обоснованию проекта межевания территории (Том 4).

Целями разработки проекта планировки территории для размещения линейного объекта являются:

- обеспечение устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Для достижения поставленных целей необходимо решение основной задачи планировки территории - обеспечение правовых условий размещения реконструируемых водопроводных сетей г. Бутурлиновка.

- Местоположение территории, предназначенной для строительства линейных объектов.

В административно-территориальном отношении прохождение линейного объекта «Реконструкция водопроводных сетей г. Бутурлиновка Воронежской области (II очередь)» планируется в северной, западной, восточной и центральной частях г. Бутурдиновка соответственно в условиях сложившейся застройки.

Согласно материалам кадастрового деления линейный объект проходит по территории кадастровых кварталов с номерами 36:05:0100108, 36:05:0100130, 36:05:0100104, 36:05:0100085, 36:05:0100086, 36:05:0100087, 36:05:0100081, 36:05:0100083, 36:05:0100084, 36:05:0100050, 36:05:0100079, 36:05:0100078, 36:05:0100080, 36:05:0100103, 36:05:0100077, 36:05:0100105, 36:05:0100128, 36:05:0100129, 36:05:0100126, 36:05:0100124, 36:05:0000000, 36:05:0100095, 36:05:0100096, 36:05:0100097, 36:05:0100098, 36:05:0100068, 36:05:0100071, 36:05:0100073, 36:05:0100074, 36:05:0100075, 36:05:0100076, 36:05:0100047, 36:05:0100048, 36:05:0100049, 36:05:0100063, 36:05:0100123, 36:05:0100125, 36:05:0100150, 36:05:0100102,

36:05:0100101, 36:05:0100114, 36:05:0100094, 36:05:0100116, 36:05:0100232, 36:05:0100148, 36:05:0100149, 36:05:0100184, 36:05:0100185, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

- Характеристики и очередность планируемого развития территории для размещения линейных объектов.

Проектом предусматривается определение границ территории для размещения линейного объекта – «Реконструкция водопроводных сетей г. Бутурлиновка Воронежской области (II очередь)».

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. Красные линии установлены с учетом планировочной структуры территории размещения объекта, границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, и сложившейся структуры землепользования.

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, устанавливаются:

1) по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты и которые предоставлены правообладателям таких линейных объектов, в том числе на условиях сервитута;

2) в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения размеров земельных участков) для размещения конкретных видов линейных объектов, в случае, если земельный участок, на котором расположен линейный объект, не образован:  Нормы отвода земель для сетей водопровода устанавливаются в соответствии со «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820).

3) по границам земельных участков или координатам характерных точек частей земельных участков, границ территории, на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты в случае, если в соответствии с земельным законодательством размещение таких линейных объектов осуществлялось без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон планируемого размещения линейных объектов.

Планируемый линейный объект - сеть водопровода - предназначен для развития систем централизованного водоснабжения для территории г. Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения.

На планируемой водопроводной сети в необходимых местах предусмотрена прокладка сетей  водоснабжения из напорных полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 с установкой колодцев с отключающей арматурой и пожарными гидрантами для следующих участков:

1) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами Красная, Михайлова, пер. Петровского, пер. Красноармейский. Водопроводную сеть проложить по ул. Шолохова (часть). Подключение выполнить: в существующем колодце по ул. Шолохова (в районе жилого дома №30 ул. Шолохова) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); в существующем колодце (в месте слияния ул. Шолохова и ул. Фестивальная) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее19,5 м.вод.ст.

2) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами 30 лет Победы, пер. Красноармейский, Петровского, Буденного. Водопроводную сеть проложить по ул. Есенина, Жукова. Подключение выполнить: в существующих колодцах по ул. 30 лет Победы (в районе жилых домов №32, №2 ул. 30 лет Победы) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Буденного (в районе жилых домов №19, №21 ул. Буденного) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 19,0 м.вод.ст.

3) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами 3-го Интернационала, Ломоносова, Оршанская, пер. Аптечный, Тургенева. Водопроводную сеть проложить по пер. Аптечный. Подключения выполнить: в существующем колодце (на пересечении ул. Оршанская и ул. Ломоносова) от действующей водопроводной сети Ø250мм (полиэтилен); в существующем колодце (на пересечении ул.3-го Интернационала с пер. Аптечный) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 23,5 м.вод.ст.

4) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами Петровского, Октябрьская, Дружбы, Крупской. Водопроводную сеть проложить по ул. Свердлова, Чкалова и Мира. Подключения выполнить: в существующих колодцах по ул. Октябрьская (в районе жилых домов №78, №98 ул. Октябрьская) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 25,5 м.вод.ст.

5) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами Крупской, Блинова, Дружбы. Водопроводную сеть проложить по ул. Крупской, Блинова, Дружбы. Подключения выполнить: в существующем колодце (на пересечении ул. Крупской и ул. Дружбы) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен) в районе жилого дома №2 по ул. Крупской (с устройством водопроводного колодца). Давление в точках подключения составляет не менее 28 м.вод.ст.

6) в границах, более чем, внутри одного микрорайона (квартала), ограниченного улицами Блинова, Дорожная, пер. Орджоникидзе. Водопроводную сеть проложить по ул. Дорожная (часть). Подключения выполнить: в существующем колодце по ул. Дорожная (в районе жилого дома №29 ул. Дорожная) от действующей водопроводной сети Ø315 мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Дорожная (в районе жилого дома №31 ул. Дорожная) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен); от действующей водопроводной сети Ø110 мм (полиэтилен) на пересечении ул. Дорожная и ул. 3-го Интернационала (с устройством водопроводного колодца), а также выполнить переподключение участка действующей водопроводной сети Ø110 мм (полиэтилен) по ул. Дорожная в существующем колодцев районе жилого дома №14Б (ул. Дорожная). Давление в точках подключения составляет не менее 31,5 м.вод.ст.

7) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами пл. Воли, Октябрьская, Петровского, Ленина. Водопроводную сеть проложить по ул. 9-го Января (часть), Ленина (часть), пл. Воли. Подключения выполнить: в существующем колодце по ул. Октябрьская (в районе жилого дома №24 ул. Октябрьская) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Ленина (в районе жилых домов №57, №59 ул. Ленина) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен); в существующем колодце по пер. 9 Января (в районе жилых домов №15, №17 ул. 9 Января) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 27,5 м.вод.ст.

8) в границах, более чем, внутри одного микрорайона (квартала), ограниченного улицами Ленина, К. Маркса, Блинова, Рабочая, Колодиева. Водопроводную сеть проложить по ул. Докучаева, 8 Марта, Садовая, Ф. Энгельса (часть), Рабочая, Гоголя, Пионеров, Никитина, Блинова (часть), Карла Маркса (часть), Колодиева. Подключение водопроводной сети для ул. Докучаева, 8 Марта, Садовая выполнить в существующем колодце по ул. Ленина (на пересечении ул. Ленина и ул. Докучаева) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен). Давление в точке подключения составляет не менее 27,0 м.вод.ст. Подключение водопроводной сети для ул. Гоголя, Пионеров, Никитина выполнить в существующем колодце по ул. Ленина (на пересечении ул. Ленина и ул. Колодиева) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен); от действующей водопроводной сети Ø300мм на пересечении ул. Колодиева и ул. Ф. Энгельса (с устройством водопроводного колодца). Давление в точках подключения составляет не менее 30,5 м.вод.ст. Подключение водопроводной сети для улицы Рабочая выполнить в существующем колодце по ул. Ленина (на пересечении ул. Ленина и ул. Рабочая) от действующей водопроводной сети Ø315мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Блинова (на пересечении ул. Блинова и ул. Рабочая) от действующей водопроводной сети Ø300мм. Давление в точках подключения составляет не менее 31 м.вод.ст. Подключение водопроводной сети для улиц Блинова (часть), Карла Маркса (часть), Колодиева в существующем колодце по ул. Блинова (на пересечении ул. Блинова и ул. Рабочая) от действующей водопроводной сети Ø300мм; в существующем колодце по ул. Карла Маркса (на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Ф. Энгельса) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Карла Маркса (на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Ф. Энгельса в районе жилого дома №39 ул. Карла Маркса) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 30,5 м.вод.ст.

9) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами Чапаева, Космонавтов, Восточная, Пристанционная. Водопроводную сеть проложить в 2 нитки через железную дорогу на 39 км перегона Терехово-Бутурлиновка. С одной стороны перехода подключения выполнить: в существующем колодце по ул. Космонавтов (на пересечении ул. Космонавтов и ул. Чапаева) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен) в районе жилого дома №113 по ул. Космонавтов (с устройством водопроводного колодца). Давление в точках подключения составляет не менее 25,5 м.вод.ст. С другой стороны перехода подключения выполнить: в существующем колодце по ул. Восточная (в районе жилого дома №3) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен); в существующем колодце по ул. Пристанционная (в районе жилого дома №5) от действующей водопроводной сети Ø110мм (полиэтилен). Давление в точках подключения составляет не менее 20 м.вод.ст.

10) в границах микрорайона (квартала), ограниченного улицами Восточная, Пристанционная. Произвести закольцовку водопроводных сетей ул. Пристанционная и Восточная. Подключения выполнить в районе автодороги "Елань-Колено-Бутурлиновка" с устройством водопроводных колодцев в местах подключений.

Возможность организации полосы санитарной охраны водопровода имеется, что соответствует СанПин 2.1.4.1110-02* «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширину санитарно-защитной полосы, согласно п.2.4.3 СанПин 2.1.4.1110-02* следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм,

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Источником противопожарного водоснабжения являются проектируемые пожарные гидранты  ГОСТ Р 53961-2010,  установленные на проектируемой кольцевой сети хозпитьевого водопровода.

Водопроводные сети запроектированы с уклоном не менее 0.001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0.0005.

В повышенных переломных точках профиля предусмотрены вантузы.

Производство работ по прокладке водопроводных сетей в земле необходимо вести поточным методом, т.е. траншея должна быть подготовлена к моменту укладки труб.

Работы рекомендуется выполнять укомплектованной бригадой по основным видам работ.

До начала работ в зоне расположения существующих подземных коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за эти сооружения. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций выполняется вручную по 2 метра в каждую сторону от места пересечения непосредственно перед началом работ по укладке трубопровода.

Работы разбиты на два периода - подготовительный период и основной.

Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение основных строительных работ.

В подготовительный период производятся следующие виды работ:

- устройство временной дороги;

- устройство временных зданий и сооружений;

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительного этапа: демонтаж временных зданий, сооружений и сетей; вывоз строительного мусора.

Предполагаемый срок начала строительства – IV кв. 2019 г., срок сдачи объекта в эксплуатацию II кв. 2020 г.

3. Основные технико-экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные расходы воды, подаваемой потребителям: -Q сут.max -q сек. -расчетный расход при пожаре: | м3/сут. л/сек л/сек | 145,2 41,16 25 |  |
| 2 | Общая протяженность реконструируемого водопровода, в т.ч.: 1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 5 участок 6 участок 7 участок 8 участок 9 участок 10 участок | км км км км км км км км км км км | 13,578 0,483 1,08 0,643 1,139 0,886 1,806 1,084 5,039 1,301 0,117 |  |
| 3 | Ширина территории для строительства сети водопровода в устанавливаемых красных линиях (полоса отвода планируемого размещения реконструируемой сети водопровода) | м | от 2 до 10,0 |  |