- Администрация

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Постановление

от 27.09.2024 г. № 432

г. Бутурлиновка

Об утверждении схемы теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, администрация Бутурлиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области:

- от 25.11.2013 №540 «Об утверждении схемы теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»;

- от 14.12.2021 №550 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 25.11.2013 № 540 «Об утверждении схемы теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»»;

- от 03.11.2022 №607 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского городского поселения от 25.11.2013 №540 «Об утверждении схемы теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить на официальном сайте правительства Воронежской области, официальном сайте департамента предпринимательства и торговли Воронежской области и официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бутурлиновского городского поселения С.В. Дрокина.

Глава администрации Бутурлиновского

городского поселения                                                                             А.В. Головков

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлиновского городского поселения

от 27.09.2024 г. № 432

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Бутурлиновка

2024 г.

Содержание

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Раздел 11. Ценовые (тарифные) последствия

Заключение

- Раздел 1.

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных  границах территории поселения

Раздел 1, пункт 1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | В целом по поселению | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-5 этажные дома | Индивидуальная застройка |
| 1 | Общая площадь жилых фондов | тыс. м2 общей площади/% | 604,3/100 | 117,84/19,5 | 486,46/80,5 |
| 2 | Количество квартир | ед./% | 9615/100 | 2665/27,7 | 6950/72,3 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | тыс. м2 общей площади/% | 604,3/100 | 117,84/100 | 486,46/100 |
|  | в том числе: - каменные (кирпичные, панельные и т.д.) | «-» | 117,84/19,5 | 117,84/100 | - |
|  | - из деревянных | «-» | 486,46/80,5 | - | 486,46/100 |
|  | - из прочих материалов | «-» | - | - | - |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу | «-» | 604,3/100 | 117,84/100 | 486,46/100 |
|  | в том числе по износу: - от 0 - 30% | «-» | 517,28/85,6 | 117,84/100 | 399,44/85,6 |
|  | - от 30 до 60% | «-» | 69,92/11,9 | - | 69,92/11,9 |
|  | - от 60% и выше | «-» | 17,1/2,5 | - | 17,1/2,5 |

Таблица 1.1 (продолжение)

| № п/п | Наименование | Един. измерения | В целом по поселению | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2-5 этажные дома | Индивидуальная застройка |
| 5 | Обеспечение жилого фонда инженерным оборудованием: | % от общего количества жилого фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | «-» | 37 | - | - |
|  | - канализацией | «-» | 37 | - | - |
|  | - газом | «-» | 89 | - | - |
|  | - теплоснабжением | «-» | 24 | - | - |
|  | - горячим водоснабжением | «-» | 27 | - | - |
| 6 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ. / чел. | 22,5 | - | - |
| 7 | Количество комнат, приходящихся на 1 человека | комнат | 0,35 | - | - |

Источник: Генеральный план Бутурлиновского городского поселения

Том II Обоснование проекта генерального плана

Раздел 1, пункт 2

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.2

| Источник теплоснабжения | Адрес | Зона отопления | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2022 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСМАКС на 2022 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2022 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 26 | ул. Блинова | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| Котельная №2 | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 19а | ул. Блинова | 4,5 | 0,2 | 4,7 |
|  |  | ул. Дорожная |  |  |  |
| Котельная №3 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 33б | пл. Воли | 1,29 | 0,0 | 1,29 |
|  |  | ул. Красная |  |  |  |
|  |  | ул. Октябрьская |  |  |  |
|  |  | ул. 9 Января |  |  |  |
| Котельная №4 | г. Бутурлиновка, ул. III-го Интернационала, 1а | ул. III-го Интернационала | 1,53 | 0,0 | 1,53 |
| Котельная №5 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 93б | ул. Ленина | 0,82 | 0,29 | 1,11 |
|  |  | ул. Рабочая |  |  |  |
| Котельная №6 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 281 | ул. Ленина | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| Котельная №7 | г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3б | ул. Кирова | 0,25 | 0,00 | 0,25 |

Таблица 1.2 (продолжение)

| Источник теплоснабжения | Адрес | Зона отопления | Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2022 г., Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСМАКС на 2022 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка на 2022 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | г. Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15а | ул. Тимирязева | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| Котельная №9 | г. Бутурлиновка, ул. Красная, 5 | ул. Красная | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Котельная №10 | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 | ул. Совхозная | 0,98 | 0,02 | 1,0 |
| Котельная №11 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 | ул. Ленина | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| Котельная №12 | г. Бутурлиновка, ул. Речная | ул. Совхозная | 0,87 | 0,0 | 0,87 |
|  |  | ул. Мичурина |  |  |  |
|  |  | ул. Речная |  |  |  |
| Котельная №16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 58а | ул. Заводская | 3,87 | 0,00 | 3,87 |
| Котельная №18 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38а | ул. Заводская | 4,85 | 0,31 | 5,16 |
| Котельная №28 | г. Бутурлиновка, ул. 40 лет Октября, 66 | ул. Дорожная | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
|  |  | ул. Новаторов |  |  |  |
| Котельная №30 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 3 | пл. Воли | 0,05 | 0,00 | 0,05 |

Раздел 1, пункт 2 (продолжение)

Информация о собственниках и протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении по состоянию на 01.01.2022 г.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, м | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Блинова, 26 | 70 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 2 | Котельная №2 ул. Дорожная, 19а | 2 010 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 3 | Котельная №3 пл. Воли, 33б | 1 280 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 4 | Котельная №4 ул. III-го Интернационала, 1а | 1 020 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 5 | Котельная №5 ул. Ленина, 93б | 190 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 6 | Котельная №6 ул. Ленина, 281 | 140 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 7 | Котельная №7 ул. Кирова, 3б | 550 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 8 | Котельная №8 пер. Тимирязева, 15а | 20 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 9 | Котельная №9 ул. Красная, 5 | 10 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 10 | Котельная №10 ул. Совхозная, 38 | 10 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 11 | Котельная №11 ул. Ленина, 12 | 40 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 12 | Котельная №12 ул. Речная | 720 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 13 | Котельная №16 ул. Заводская, 58а | 2 050 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 14 | Котельная №18 ул. Заводская, 38а | 1 500 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 15 | Котельная №28 ул. 40 лет октября 66 | 1 020 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 16 | Котельная №30 пл. Воли, 3 | 6 | Бутурлиновский муниципальный район |
| Итого |  | 10 376 |  |

Информация о собственниках и протяженности сетей ГВС в двухтрубном исполнении по состоянию на 01.01.2022 г.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Протяженность сетей ГВС, м | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 ул. Дорожная, 19а | 320 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 2 | Котельная №5 ул. Ленина, 93б | 190 | Бутурлиновский муниципальный район |
| 3 | Котельная №18 ул. Заводская, 38а | 1 500 | Бутурлиновский муниципальный район |
| Итого |  | 2010 |  |

Раздел 1, пункт 2 (продолжение)

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по видам в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 1.3

| Год ввода нагрузки |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 26 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 |
| Котельная №2 | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 19а | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 |
| Котельная №3 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 33б | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 |
| Котельная №4 | г. Бутурлиновка, ул. III-го Интернационала, 1а | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 |
| Котельная №5 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 93б | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №6 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 281 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 |
| Котельная №7 | г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3б | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 |
| Котельная №8 | г. Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15а | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 |
| Котельная №9 | г. Бутурлиновка, ул. Красная, 5 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 |
| Котельная №10 | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 |
| Котельная №11 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 |
| Котельная №12 | г. Бутурлиновка, ул. Речная | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 |
| Котельная №16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 58а | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 |
| Котельная №18 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38а | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №28 | г. Бутурлиновка, ул. 40 лет Октября, 66 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 |
| Котельная №30 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 3 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 26 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 |
| Котельная №2 | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 19а | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 |
| Котельная №3 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 33б | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 |
| Котельная №4 | г. Бутурлиновка, ул. III-го Интернационала, 1а | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 |
| Котельная №5 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 93б | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 |
| Котельная №6 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 281 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 |
| Котельная №7 | г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3б | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 |
| Котельная №8 | г. Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15а | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №9 | г. Бутурлиновка, ул. Красная, 5 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 |
| Котельная №10 | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 |
| Котельная №11 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 |
| Котельная №12 | г. Бутурлиновка, ул. Речная | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 |
| Котельная №16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 58а | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 |
| Котельная №18 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38а | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 |
| Котельная №28 | г. Бутурлиновка, ул. 40 лет Октября, 66 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 |
| Котельная №30 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 3 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 26 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 | 0,0 |
| Котельная №2 | г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 19а | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 | 4,50 | 0,2 |
| Котельная №3 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 33б | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 | 1,29 | 0,0 |
| Котельная №4 | г. Бутурлиновка, ул. III-го Интернационала, 1а | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 | 1,53 | 0,0 |
| Котельная №5 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 93б | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 | 0,82 | 0,29 |
| Котельная №6 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 281 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 | 0,34 | 0,0 |
| Котельная №7 | г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3б | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,25 | 0,0 |
| Котельная №8 | г. Бутурлиновка, пер. Тимирязева, 15а | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,0 |

Таблица 1.3 (продолжение)

| Год ввода нагрузки |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Адрес | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиля ции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №9 | г. Бутурлиновка, ул. Красная, 5 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,0 |
| Котельная №10 | г. Бутурлиновка, ул. Совхозная, 38 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,98 | 0,02 |
| Котельная №11 | г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,11 | 0,0 |
| Котельная №12 | г. Бутурлиновка, ул. Речная | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 | 0,87 | 0,0 |
| Котельная №16 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 58а | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 | 3,87 | 0,0 |
| Котельная №18 | г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38а | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 | 4,85 | 0,31 |
| Котельная №28 | г. Бутурлиновка, ул. 40 лет Октября, 66 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 | 1,40 | 0,3 |
| Котельная №30 | г. Бутурлиновка, пл. Воли, 3 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |

Таблица 1.4 Характеристика сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала

| Адрес | Отаплива емая площадь, м2 | Количест во этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год постройки | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Блинова, 26 | 746,8 | 3 | 28 | 0,084 | 0,0 | 0,0 | 0,084 | 1963 | Котельная №1 |
| ул. Блинова, 30 | 720,2 | 3 | 27 | 0,087 | 0,0 | 0,0 | 0,087 | 1965 | Котельная №1 |
| ул. Блинова, 32 | 717,4 | 3 | 35 | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,082 | 1964 | Котельная №1 |
| ул. Блинова, 3 | 1189,5 | 3 | 59 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | 1983 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 1 | 1450,6 | 3 | 56 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 1970 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 3 | 920,8 | 3 | 35 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 1975 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 5 | 941,6 | 3 | 45 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 1976 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 11 | 3526,3 | 5 | 128 | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 1986 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 13 | 2638,7 | 5 | 122 | 0,27 | 0,02 | 0,0 | 0,29 | 1980 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 15 | 2655,7 | 5 | 98 | 0,29 | 0,0 | 0,0 | 0,29 | 1974 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 27 | 1430,8 | 3 | 51 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 1972 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 29 | 1543,5 | 3 | 50 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 1973 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 39 | 1061,5 | 3 | 39 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 1983 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 45 | 4131,7 | 5 | 150 | 0,28 | 0,02 | 0,0 | 0,3 | 1988 | Котельная №2 |
| ул. Блинова, 54 | 1077,4 | 3 | 43 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 1995/2008 | ЦТП-2 |
| ул. Дорожная, 16 | 473,0 | 3 | 25 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 1985 | ЦТП-2 |
| ул. Дорожная, 33 | 1814,0 | 5 | 88 | 0,16 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 1987 | ЦТП-2 |
| ул. Дорожная, 37 | 1235,0 | 3 | 62 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 1985 | ЦТП-2 |
| ул. Дорожная, 41 | 1002,0 | 3 | 44 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | 1989 | ЦТП-2 |
| ул. Дорожная, 43 | 465,9 | 3 | 30 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 1987 | ЦТП-2 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Адрес | Отаплива емая площадь, м2 | Количест во этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год постройки | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Дорожная, 47 | 71,5 | 3 | 10 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1991 | ЦТП-2 |
| ул. Блинова, 95 | 368,7 | 2 | 12 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 1970 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 97 | 675,4 | 2 | 26 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 1974 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 107 | 925,8 | 3 | 39 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 1979 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 111 | 69,7 | 1 | 2 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 1974 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 113 | 52,1 | 1 | 2 | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 1972 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 117 | 373,2 | 2 | 20 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 1988 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 119 | 1044,5 | 3 | 41 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | 1983 | ЦТП-3 |
| ул. Блинова, 121 | 73,9 | 2 | 2 | 0,008 | 0,0 | 0,0 | 0,008 | 1977 | ЦТП-3 |
| пл. Воли, 12 | 248,6 | 2 | 5 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 1973 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 12а | 354,4 | 2 | 18 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1980 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 20 | 378,6 | 2 | 15 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 1960 | Котельная №3 |
| ул. Октябрьская, 33 | 227,6 | 2 | 5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1966 | Котельная №3 |
| ул. III-го Интернационала, 3г | 375,5 | 2 | 21 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 1988 | Котельная №4 |
| ул. Ленина, 91 | 4065,2 | 5 | 163 | 0,24 | 0,02 | 0,0 | 0,26 | 1987 | Котельная №5 |
| ул. Ленина, 93 | 3209,9 | 5 | 128 | 0,24 | 0,02 | 0,0 | 0,26 | 1981 | Котельная №5 |
| ул. Ленина, 95 | 445,9 | 2 | 30 | 0,04 | 0,01 | 0,0 | 0,05 | 1983 | Котельная №5 |
| ул. Тимирязева, 15 | 1283,0 | 3 | 69 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | 1989 | Котельная №8 |
| ул. Совхозная, 38 | 7199,9 | 5 | 231 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 2014 | Котельная №10 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Адрес | Отаплива емая площадь, м2 | Количест во этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год постройки | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Мичурина, 25 | 715,5 | 2 | 30 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 1966 | Котельная №12 |
| ул. Мичурина, 27 | 385,0 | 2 | 21 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 2010 | Котельная №12 |
| ул. Мичурина, 29 | 976,9 | 2 | 40 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 2010 | Котельная №12 |
| ул. Мичурина, 31 | 559,6 | 2 | 30 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 2012 | Котельная №12 |
| ул. Речная, 26 | 859,7 | 2 | 47 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 1990 | Котельная №12 |
| ул. Речная, 28 | 851,4 | 2 | 31 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 1986 | Котельная №12 |
| ул. Речная, 30 | 847,5 | 2 | 37 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | 1982 | Котельная №12 |
| ул. Речная, 36 | 1529,4 | 3 | 30 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 2014 | Котельная №12 |
| ул. Совхозная, 3 | 213,8 | 2 | 16 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1964 | Котельная №12 |
| ул. Заводская, 8 | 66,4 | 1 | 3 | 0,008 | 0,0 | 0,0 | 0,008 | 1956 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 18 | 370,8 | 2 | 11 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 1968 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 20 | 736,0 | 2 | 26 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 1973 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 22 | 941,2 | 2 | 27 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1970 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 26 | 919,7 | 2 | 37 | 0,09 | 0,01 | 0,0 | 0,09 | 1967 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 28 | 1010,6 | 2 | 39 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1970 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 44 | 3712,3 | 5 | 160 | 0,37 | 0,02 | 0,0 | 0,39 | 1986 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 48 | 3831,0 | 5 | 151 | 0,42 | 0,02 | 0,0 | 0,42 | 1986 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 50 | 3721,1 | 5 | 148 | 0,34 | 0,03 | 0,0 | 0,37 | 1987 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 50А | 8122,5 | 5 | 333 | 0,84 | 0,1 | 0,0 | 0,94 | 1996 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 52 | 2429,1 | 5 | 116 | 0,36 | 0,0 | 0,0 | 0,36 | 1986 | Котельная №16 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Адрес | Отаплива емая площадь, м2 | Количест во этажей | Количество проживающих | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год постройки | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Заводская, 56 | 3803,3 | 5 | 176 | 0,3 | 0,04 | 0,0 | 0,34 | 1991 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 56А | 2591,7 | 5 | 83 | 0,36 | 0,01 | 0,0 | 0,37 | 1999 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 58 | 4152,7 | 5 | 158 | 0,39 | 0,02 | 0,0 | 0,41 | 1987 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 64 | 1269,5 | 3 | 53 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 1986 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 30 | 3502,7 | 5 | 127 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1975 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 30а | 3580,1 | 5 | 160 | 0,24 | 0,02 | 0,0 | 0,26 | 1986 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 32 | 3502,4 | 5 | 123 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1975 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 34 | 3490,2 | 5 | 158 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1976 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 34а | 2384,3 | 5 | 36 | 0,19 | 0,02 | 0,0 | 0,19 | 2009 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 36 | 3486,2 | 5 | 135 | 0,23 | 0,02 | 0,0 | 0,25 | 1976 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 36а | 2395,8 | 5 | 114 | 0,18 | 0,01 | 0,0 | 0,19 | 2001 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 38 | 3501,6 | 5 | 131 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1976 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 40 | 3486,2 | 5 | 128 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1978 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 42 | 3485,3 | 5 | 137 | 0,21 | 0,02 | 0,0 | 0,23 | 1985 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 46 | 3581,3 | 5 | 134 | 0,24 | 0,02 | 0,0 | 0,26 | 1988 | Котельная №18 |
| ул. Заводская, 46а | 2109,1 | 5 | 88 | 0,17 | 0,01 | 0,0 | 0,18 | 1989 | Котельная №18 |
| Итого: | 134 307,7 | - | 5131 | 11,665 | 0,52 | 0,0 | 12,185 | - | - |

Таблица 1.5 Характеристика сохраняемого нежилого фонда кадастрового квартала

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Блинова, 26 1-й этаж | 166,4 | 1 | Магазин Колесникова И.В. | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,081 | Котельная №1 |
|  | 169,2 | 1 | Магазин Сычева Е.А. | 0,083 | 0,0 | 0,0 | 0,083 | Котельная №1 |
|  | 165,7 | 1 | Магазин Новикова С.А. | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,082 | Котельная №1 |
|  | 133,2 | 1 | Магазин Каллаева Ш.Д. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №1 |
|  | 165,6 | 1 | Магазин Михайлик Л.В. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №1 |
|  | 25,4 | 1 | Пристройка 1 Михайлик Л.В. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №1 |
|  | 37,4 | 1 | Пристройка 1 Михайлик Л.В. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №1 |
| ул. Блинова, 30 1-й этаж | 126,0 | 1 | Магазин Окорочков А.А. | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №1 |
|  | 177,2 | 1 | Магазин Скрынников И.Н. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №1 |
|  | 349,6 | 1 | Магазин «Европа», Михайлик Л.В. | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №1 |
|  | 76,2 | 1 | Пристройка Михайлик Л.В. | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №1 |
|  | 177,7 | 1 | Магазин «Атлант» Сайян С.Я. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №1 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Блинова, 30 1-й этаж | 119,6 | 1 | Магазин Пономарев В.А. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №1 |
| ул. Блинова, 32 1-й этаж | 113,2 | 1 | Магазин, Леликова Л.С. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №1 |
|  | 23,0 | 1 | Пристройка, Леликова Л.С. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №1 |
|  | 157,7 | 1 | Магазин «Сердолик» Шершнев Г.И. | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | Котельная №1 |
|  | 171,4 | 1 | Магазин «Арцах», Саян А.Я. | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,081 | Котельная №1 |
|  | 50,1 | 1 | Пристройка, Саян А.Я. | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,081 | Котельная №1 |
|  | 166,1 | 1 | Магазин «Спартак» Сайян С.Я | 0,083 | 0,0 | 0,0 | 0,083 | Котельная №1 |
|  | 157,7 | 1 | Магазин Гармонова Р.И. | 0,082 | 0,0 | 0,0 | 0,082 | Котельная №1 |
|  | 114,4 | 1 | Магазин Смирнов В.Г. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №1 |
| ул. Дорожная, 1 кв.11 | 174,6 | 1 | Стоматология Крячко К.Ю. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 11 кв.2 | 152,5 | 1 | ИП Полякова Н.М. | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 11 кв.16 | 457,7 | 1 | Букай В.И. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №2 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Дорожная, 11 кв.40 | 232,2 | 1 | Стоматология Букай В.И. | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 11 кв.41 | 134,8 | 1 | Магазин Плахотя С.В. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 13 1-й этаж | 145,2 | 1 | Аптека Кучмасов А.П. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №2 |
|  | 154,7 | 1 | Магазин «Автозапчасти» Коломацкая Л.А. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №2 |
|  | 132,5 | 1 | Панасенко Т.И. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №2 |
|  | 128,1 | 1 | Черкасова С.Б. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №2 |
|  | 187,3 | 1 | Сычева Е.А. | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 14 | 18640,0 | 3 | Детская школа искусств | 0,081 | 0,0 | 0,0 | 0,081 | ЦТП №2 |
| ул. Дорожная, 15 1-й этаж | 4494,0 | 1 | Магазин Искра Л.В. | 0,083 | 0,0 | 0,0 | 0,083 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 17 | 4762,8 | 2 | Детский сад общеразвивающего вида №8 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 20 | 19413,8 | 3 | ФОК «Звездный» | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | ЦТП №2 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Дорожная, 27 кв.10 1-й этаж | 123,8 | 1 | Нотариус Мельник Е.В. | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 27 кв.21 1-й этаж | 221,8 | 1 | Автострахование Епрынцев А.И. | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 29 кв.3 1-й этаж | 263,0 | 1 | Отделение Сбербанка | 0,007 | 0,0 | 0,0 | 0,007 | Котельная №2 |
| ул. Дорожная, 33 1-й этаж | 210,34 | 1 | АО «Почта России» | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | ЦТП №2 |
| ул. Блинова, 2 | 22851,0 | 5 | БМТК | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | Котельная №2 |
| ул. Блинова, 52 | 3366,0 | 1 | ООО «Экспресс» | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | Котельная №2 |
| ул. Блинова, 54 | 277,5 | 1 | Парикмахерская, Неровная И.В. | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | ЦТП №2 |
|  | 199,0 | 1 | Магазин, Неровная И.В. | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | ЦТП №2 |
| ул. Блинова, 56 | 10821,0 | 3 | Учебный корпус профлицей №39 (БМТК) | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | ЦТП №2 |
|  | 7857,0 | 5 | Столовая профлицей №39 (БМТК) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ЦТП №2 |
|  | 7832,0 | 5 | Мех. мастерская профлицей №39 (БМТК) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ЦТП №2 |
| ул. Блинова, 97 | 167,3 | 1 | Стоматология Пахомова Т.С. | 0,007 | 0,0 | 0,0 | 0,007 | ЦТП №3 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Блинова, 99 | 2876,0 | 2 | Мировой суд | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | ЦТП №3 |
| ул. Блинова | 235,0 | 1 | Гараж Куприянов Е.Д. | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | ЦТП №3 |
| ул. 9 Января, 2 | 3989,0 | 2 | Народный суд | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | Котельная №3 |
| ул. 9 Января, 2 | 406,0 | 1 | Гаражи (Народный суд) | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 9 | 2971,1 | 2 | МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | Котельная №3 |
|  | 907,0 | 1 | Гаражи (МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций») | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 11 | 958,0 | 1 | МКУ «Бутурлиновский культурный центр» | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 13 | 2910,1 | 2 | Линейно-технический цех ПАО «Ростелеком» | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 19 | 2922,0 | 1 | Детский сад №5 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 21 | 1799,0 | 1 | Детский сад №5 здание В | 0,002 | 0,0 | 0,0 | 0,002 | Котельная №3 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пл. Воли, 30 | 2910,1 | 2 | Районная библиотека | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №3 |
|  | 428,0 | 1 | Детская библиотека | 0,009 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 32 | 312,0 | 1 | Магазин Снопова Н.А. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 32 Б | 46,8 | 1 | Адвокатская контора Романцов О.И. | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 32 Б | 122,0 | 1 | Администрация Бутурлиновского р-на | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 32 Б | 43,2 | 1 | Администрация Бутурлиновского р-на | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №3 |
| пл. Воли,33 | 2053,6 | 1 | ЗАГС | 0,009 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 33А | 923,0 | 2 | Управление Росреестра Воронежской области | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 41 | 14769,0 | 2 | РДК «Октябрь» | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 41А | 4574,0 | 2 | ПАО «Ростелеком» | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 43 | 6747,4 | 2 | Администрация Бутурлиновского р-на | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | Котельная №3 |
| пл. Воли, 43 | 644,0 | 1 | Гаражи (Администрация р-на) | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | Котельная №3 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Красная, 23 | 834,0 | 2 | Противотуберкулезный диспансер | 0,24 | 0,0 | 0,0 | 0,24 | Котельная №3 |
| ул. Красная, 72 | 6084,0 | 2 | Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №3 |
| ул. 3 Интернационала, 1 | 9922,2 | 2 | Новое здание лечебного корпуса (Бутурлиновская РБ) | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | Котельная №4 |
|  | 3234,0 | 1 | Хирургическое Отделение (Бутурлиновская РБ) | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | Котельная №4 |
|  | 739,0 | 1 | Пищеблок (Бутурлиновская РБ) | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №4 |
|  | 1321,0 | 1 | Здание прачечной (Бутурлиновская РБ) | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №4 |
|  | 1221,0 | 1 | Гаражи (Бутурлиновская РБ) | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | Котельная №4 |
|  | 4497,0 | 1 | Стоматологическая поликлиника (Бутурлиновская РБ) | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №4 |
|  | 6577,0 | 3 | Инфекционный корпус (Бутурлиновская РБ) | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | Котельная №4 |
|  | 1305,0 | 1 | Корпус противотубер-кулезного диспансера | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | Котельная №4 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. 3 Интернационала, 1 | 204,0 | 1 | Лаборатория противотуберкулезного диспансера | 0,004 | 0,0 | 0,0 | 0,004 | Котельная №4 |
|  | 317,5 | 1 | Прачечная камера противотуберкулезного диспансера | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | Котельная №4 |
| ул. Ленина, 91 кв.57 | 269,0 | 1 | ПАО СК «Росгосстрах» | 0,003 | 0,0 | 0,0 | 0,003 | Котельная №5 |
| ул. Ленина, 91 пом. 1,2,3,4 | 116,9 | 1 | Подкопаева О.Г. | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | Котельная №5 |
| ул. Ленина, 93 | 453,3 | 1 | Кучмасов А.П. | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №5 |
| ул. Рабочая, 31 | 422,6 | 1 | ООО «Бутурлиновское учебно- производственное предприятие | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №5 |
| ул. Ленина, 281 | 120,0 | 5 | Общежитие (Губернский педколледж) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №6 |
| ул. Ленина, 283 | 6053,0 | 2 | Центр развития ребенка-детский сад №9 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №6 |
| ул. Кирова, 9 | 2938,0 | 2 | Детский сад №4 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №7 |
| ул. Кирова, 11 | 11208,0 | 2 | Школа №9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Котельная №7 |
| ул. Красная,5 | 1680,4 | 2 | Гостиница | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №9 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Ленина, 12 | 9024,0 | 2 | Школа №1 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | Котельная №11 |
|  | 2101,0 | 1 | Спортзал (Школа №1) | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | Котельная №11 |
|  | 602,0 | 1 | Мастерские (Школа№1) | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | Котельная №11 |
| ул. Заводская, 27 | 5083,0 | 2 | Детский сад №11 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 50 | 306,5 | 1 | Магазин «Сластена» Полтавская Н.Н. | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №16 |
|  | 1221,0 | 1 | Отделение Сбербанка | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 52 кв.12, пом.12А | 192,9 | 1 | Магазин «Радуга» Олейникова Э.П. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 54 | 3203,0 | 2 | Поликлиника №2 (Бутурлиновская РБ) | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,09 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 56 | 184,6 | 1 | Парикмахерская Андросова С.А. | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №16 |
|  | 202,5 | 1 | Аптека Кучмасов А.П. | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 58Б | 689,7 | 1 | АО «Тандер» Магазин Магнит | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Котельная №16 |

Таблица 1.5 (продолжение)

| Адрес | Отапли- в аемый объём, м3 | Коли- че ство этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Заводская, 60 | 454,0 | 1 | Магазин «Пирамида» ИП Ненахов А.А. | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | Котельная №16 |
| ул. Заводская, 62 | 4854,6 | 1 | Детский сад общеразвивающего вида №10 | 0,11 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | Котельная №16 |
| ул. Дорожная, 69 | 10546,0 | 6 | Поликлиника корпус А (Бутурлиновская РБ) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №28 |
|  | 19706,0 | 6 | Поликлиника корпус Б (Бутурлиновская РБ) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №28 |
|  | 10530,0 | 6 | Поликлиника корпус В (Бутурлиновская РБ) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №28 |
|  | 2190,0 | 6 | Поликлиника корпус Г (Бутурлиновская РБ) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №28 |
|  | 4153,0 | 1 | Прачечная (Бутурлиновская РБ) | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | Котельная №28 |
| ул. Дорожная, 71 | 72587,8 | 4 | Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | Котельная №28 |
| ул. Новаторов, 2 | 12147,3 | 2 | Детский сад «Лесная сказка» | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,26 | Котельная №28 |
| пл. Воли, 3 | 3286,5 | 2 | Районный архив | 0,007 | 0,0 | 0,0 | 0,007 | Котельная №30 |
| Итого: | 477 936,7 | - | - | 11,447 | 0,0 | 0,0 | 11,447 | - |

- Раздел 2.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Воронежской области.

Таблица 2.1

| Система теплоснабже ния | Площ адь зоны дейст вия источ ника тепло ты, км2 | Теплов ая нагруз ка источн ика теплот ы, Гкал/ч | Средне е число абонен тов | Стоимо сть теплов ых сетей, млн.руб | Материальн ая характерист ика систем теплоснабже ния, м2 | Число часов использов ания максимум а тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэне ргии для перекачки теплоносит еля | Расчетн ый перепад темпера тур, 0С | Себестоим ость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 0,432 | 0,33 | 20 | 1,5 | 768,672 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 2 | 2,385 | 4,70 | 50 | 76,5 | 19895,04 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 3 | 5,72 | 1,29 | 30 | 85,3 | 9193,92 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 4 | 8,316 | 1,53 | 25 | 94,2 | 8289,6 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 5 | 1,692 | 1,11 | 10 | 37,9 | 3315,84 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 6 | 1,12 | 0,34 | 5 | 32,6 | 2260,8 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |

Таблица 2.1 (продолжение)

| Система теплоснабже ния | Площ адь зоны дейст вия источ ника тепло ты, км2 | Теплов ая нагруз ка источн ика теплот ы, Гкал/ч | Средне е число абонен тов | Стоимо сть теплов ых сетей, млн.руб | Материальн ая характерист ика систем теплоснабже ния, м2 | Число часов использов ания максимум а тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэне ргии для перекачки теплоносит еля | Расчетн ый перепад темпера тур, 0С | Себестоим ость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 7 | 1,312 | 0,25 | 15 | 70,9 | 4325,64 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 8 | 0,526 | 0,17 | 25 | 2,5 | 154,2 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 9 | 4,382 | 0,08 | 2 | 24,1 | 4370,88 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 10 | 2,365 | 1,00 | 65 | 26,8 | 576,8 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 11 | 1,315 | 0,11 | 6 | 3,5 | 205,4 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 12 | 2,2 | 0,87 | 10 | 62,8 | 5275,2 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 16 | 12,4 | 3,87 | 35 | 114,3 | 17144,4 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 18 | 0,225 | 5,16 | 45 | 0,9 | 6028,8 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 28 | 1,685 | 1,7 | 17 | 128,6 | 10238,2 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |
| Котельная 30 | 0,312 | 0,05 | 2 | 0,9 | 64,3 | 120 | 4,2 | 80 | 680,5 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения Воронежской области приведены в таблице.

Таблица 2.2

| Система теплоснабжен ия | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Переменная часть предельных эксплуатацион ных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Предельн ый радиус действия тепловых сетей Rпред, км | Оптимальный радиус теплоснабжени я Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 46,3 | 0,625 | 25,8 | 8,5 | 1,0 | 0,6 |
| Котельная 2 | 20,9 | 2,58 | 25,8 | 8,5 | 4,5 | 3,9 |
| Котельная 3 | 5,24 | 0,249 | 25,8 | 8,5 | 3,0 | 2,6 |
| Котельная 4 | 3 | 0,09 | 25,8 | 8,5 | 2,5 | 1,8 |
| Котельная 5 | 5,91 | 0,32 | 25,8 | 8,5 | 2,0 | 1,2 |
| Котельная 6 | 4,46 | 0,3 | 25,8 | 8,5 | 2,0 | 1,3 |
| Котельная 7 | 2,35 | 0,24 | 25,8 | 8,5 | 1,8 | 1,2 |
| Котельная 8 | 1,35 | 0,15 | 25,8 | 8,5 | 1,0 | 0,7 |
| Котельная 9 | 0,45 | 0,0025 | 25,8 | 8,5 | 3,0 | 2,8 |
| Котельная 10 | 4,54 | 0,65 | 25,8 | 8,5 | 2,6 | 2,2 |
| Котельная 11 | 0,45 | 0,0025 | 25,8 | 8,5 | 3,0 | 2,8 |
| Котельная 12 | 4,5 | 0,39 | 25,8 | 8,5 | 2,0 | 1,45 |
| Система теплоснабжен ия | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Переменная часть предельных эксплуатацион ных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Предельн ый радиус действия тепловых сетей Rпред, км | Оптимальный радиус теплоснабжени я Rопт, км |
| Котельная 16 | 2,8 | 0,19 | 25,8 | 8,5 | 5,0 | 4,5 |
| Котельная 18 | 200 | 24,4 | 25,8 | 8,5 | 2,5 | 2,125 |
| Котельная 28 | 1,84 | 1,24 | 25,8 | 8,5 | 1,4 | 1,1 |
| Котельная 30 | 0,56 | 0,85 | 25,8 | 8,5 | 0,9 | 0,7 |

Раздел 2, пункт 2.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Теплоснабжение осуществляется от поквартирных теплогенераторов и частично печное.

Согласно ген. плану индивидуальное строительство запланировано на участках 1 и 2.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Раздел 2, пункт 3, подпункты 1, 2, 3 и 4.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизмененными в течении отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.3

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,33 | 0,26 | 0,003 | 0,27 | +0,06 |
| Котельная 2 | КВГ-4,65 | 12,0 | 12,0 | 0,24 | 11,76 | 5,536 | 0,257 | 6,16 | +5,14 |
| Котельная 3 | КСВа-1,0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 1,265 | 0,054 | 1,425 | +1,075 |
| Котельная 4 | КСВа-1,0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 0,64 | 0,062 | 0,78 | +1,72 |
| Котельная 5 | КВГ-1,1 КВа-0,5 | 1,67 | 1,67 | 0,03 | 1,64 | 0,523 | 0,058 | 0,545 | +0,755 |

таблица 2.3 (продолжение)

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной |  |  | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,01 |  | 0,59 |  | 0,319 |  |  | 0,053 |  | 0,34 |  | +0,76 |  |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 |  |  | 0,85 | 0,85 | 0,02 |  | 0,83 |  | 0,428 |  |  | 0,028 |  | 0,45 |  | +0,85 |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 0,328 |  |  | 0,002 |  | 0,38 |  | +0,75 |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,0 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  | 0,000 |  | 0,08 |  | 0,0 |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 |  |  | 1,1 | 1,1 | 0,02 |  | 1,08 |  | 0,325 |  |  | 0,001 |  | 0,39 |  | +0,92 |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 0,011 |  |  | 0,001 |  | 0,011 |  | +0,029 |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 |  |  | 1,11 | 1,11 | 0,02 |  | 1,09 |  | 0,766 |  |  | 0,035 |  | 0,87 |  | +1,38 |  |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной |  |  | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2,5 |  |  | 6,45 | 6,45 | 0,13 |  | 6,32 |  | 2,115 |  |  | 0,040 |  | 2,35 |  | +3,35 |  |
| Котельная 18 | КСВа-2,5 |  |  | 8,6 | 8,6 | 0,17 |  | 8,43 |  | 5,046 |  |  | 0,282 |  | 5,49 |  | +1,91 |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 |  |  | 17,2 | 17,2 | 0,34 |  | 16,86 |  | 2,451 |  |  | 0,395 |  | 2,34 |  | +2,54 |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 1,245 |  |  | 0,015 |  | 1,28 |  | +1,42 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 54,52 |  | 35,725 |  |  | 0,852 |  | 23,161 |  | +42,394 |  |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной |  |  | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,34 |  |  | 0,34 | 0,01 |  | 0,33 |  | 0,26 |  |  | 0,003 |  | 0,27 |  | +0,05 |  |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 | 12,0 |  |  | 12,0 | 0,24 |  | 11,76 |  | 6,736 |  |  | 0,257 |  | 7,446 |  | +3,854 |  |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 | 2,55 |  |  | 2,55 | 0,05 |  | 2,50 |  | 1,389 |  |  | 0,054 |  | 1,549 |  | +0,951 |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 2,55 |  |  | 2,55 | 0,05 |  | 2,50 |  | 1,64 |  |  | 0,062 |  | 1,78 |  | +0,72 |  |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 1,67 |  |  | 1,67 | 0,03 |  | 1,64 |  | 0,523 |  |  | 0,058 |  | 0,545 |  | +0,755 |  |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,01 |  | 0,59 |  | 0,319 |  |  | 0,053 |  | 0,34 |  | +0,76 |  |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 | 0,85 |  |  | 0,85 | 0,02 |  | 0,83 |  | 0,428 |  |  | 0,028 |  | 0,38 |  | +0,85 |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 0,385 |  |  | 0,002 |  | 0,34 |  | +0,95 |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,0 |  | 0,08 |  | 0,011 |  |  | 0,000 |  | 0,011 |  | +0,029 |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 1,1 |  |  | 1,1 | 0,02 |  | 1,08 |  | 0,382 |  |  | 0,001 |  | 0,31 |  | +0,91 |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 0,071 |  |  | 0,001 |  | 0,071 |  | -0,031 |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 1,11 |  |  | 1,11 | 0,02 |  | 1,09 |  | 0,926 |  |  | 0,035 |  | 1,03 |  | +1,22 |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 6,45 |  |  | 6,45 | 0,13 |  | 6,32 |  | 2,115 |  |  | 0,040 |  | 2,35 |  | +3,35 |  |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 8,6 |  |  | 8,6 | 0,17 |  | 8,43 |  | 5,061 |  |  | 0,282 |  | 5,505 |  | +1,895 |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 |  |  | 17,2 | 0,34 |  | 16,86 |  | 2,542 |  |  | 0,395 |  | 2,41 |  | +2,62 |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 1,254 |  |  | 0,015 |  | 1,34 |  | +1,52 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 54,52 |  | 38,723 |  |  | 0,852 |  | 25,667 |  | 39,773 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,01 |  | 0,33 |  | 0,26 |  |  | 0,003 |  | 0,27 |  | +0,05 |  |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 |  | 12,0 |  | 12,0 | 0,24 |  | 11,76 |  | 8,569 |  |  | 0,257 |  | 9,279 |  | +2,021 |  |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 |  | 2,55 |  | 2,55 | 0,05 |  | 2,50 |  | 1,513 |  |  | 0,054 |  | 1,673 |  | +0,827 |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 |  | 2,55 |  | 2,55 | 0,05 |  | 2,50 |  | 2,34 |  |  | 0,062 |  | 2,48 |  | +0,02 |  |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 |  | 1,67 |  | 1,67 | 0,03 |  | 1,64 |  | 0,523 |  |  | 0,058 |  | 0,545 |  | +0,755 |  |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,01 |  | 0,59 |  | 0,319 |  |  | 0,053 |  | 0,34 |  | +0,76 |  |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,02 |  | 0,83 |  | 0,435 |  |  | 0,028 |  | 0,40 |  | +0,90 |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 0,390 |  |  | 0,002 |  | 0,36 |  | +1,1 |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,0 |  | 0,08 |  | 0,011 |  |  | 0,000 |  | 0,011 |  | +0,029 |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 |  | 1,1 |  | 1,1 | 0,02 |  | 1,08 |  | 0,385 |  |  | 0,001 |  | 0,35 |  | +0,98 |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 |  | 0,17 |  | 0,17 | 0,0 |  | 0,17 |  | 1,071 |  |  | 0,001 |  | 1,171 |  | +1,409 |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 |  | 1,11 |  | 1,11 | 0,02 |  | 1,09 |  | 1,926 |  |  | 0,035 |  | 2,076 |  | +0,174 |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 |  | 6,45 |  | 6,45 | 0,13 |  | 6,32 |  | 2,115 |  |  | 0,040 |  | 2,35 |  | +3,35 |  |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 |  | 8,6 |  | 8,6 | 0,17 |  | 8,43 |  | 5,841 |  |  | 0,282 |  | 6,291 |  | +1,109 |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 |  |  | 17,2 |  | 0,34 |  | 16,86 |  | 2,652 | 0,395 |  | 2,45 |  | +2,65 |  |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 |  |  | 0,17 |  | 0,0 |  | 0,17 |  | 1,264 | 0,015 |  | 1,38 |  | +1,57 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,43 |  | 44,57 | 0,852 |  | 31,426 |  | +37,76 |  |  |

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,33 | 0,26 | 0,003 | 0,27 | +0,05 |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 | 12,0 | 12,0 | 0,24 | 11,76 | 8,569 | 0,257 | 9,279 | +2,021 |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 2,059 | 0,054 | 2,219 | +0,281 |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 2,34 | 0,062 | 2,48 | +0,02 |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 1,67 | 1,67 | 0,03 | 1,64 | 0,523 | 0,058 | 0,545 | +0,755 |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,334 | 0,053 | 0,355 | +0,745 |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 | 0,85 | 0,85 | 0,02 | 0,83 | 0,452 | 0,028 | 0,48 | +0,96 |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,425 | 0,002 | 0,42 | +1,3 |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | +0,029 |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 1,1 | 1,1 | 0,02 | 1,08 | 0,415 | 0,001 | 0,41 | +1,05 |

| Наименование источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 2,071 | 0,001 | 2,171 | +0,409 |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 1,11 | 1,11 | 0,02 | 1,09 | 1,926 | 0,035 | 2,076 | +0,174 |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 6,45 | 6,45 | 0,13 | 6,32 | 2,115 | 0,040 | 2,35 | +3,35 |  |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 8,6 | 8,6 | 0,17 | 8,43 | 6,591 | 0,282 | 7,041 | +0,359 |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 | 17,2 | 0,34 | 16,86 | 2,704 | 0,395 | 2,83 | +2,83 |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 1,381 | 0,015 | 1,62 | +1,71 |  |
| Итого |  |  |  |  | 54,52 | 47,585 | 0,852 | 34,557 | 37,01 |  |

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть |  |  | Располага емая тепловая мощность |  |  | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  |  |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  |  | 0,33 |  | 0,26 |  |  | 0,003 |  |  | 0,27 |  |  |  | +0,05 |  |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 0,24 |  |  | 11,76 |  | 10,269 |  |  | 0,257 |  |  | 11,079 |  |  |  | +0,221 |  |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  | 0,05 |  |  | 2,50 |  | 2,605 |  |  | 0,054 |  |  | 2,805 |  |  |  | +0,895 |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  | 0,05 |  |  | 2,50 |  | 2,34 |  |  | 0,062 |  |  | 2,48 |  |  |  | +0,02 |  |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 1,67 |  |  | 1,67 |  |  | 0,03 |  |  | 1,64 |  | 0,523 |  |  | 0,058 |  |  | 0,545 |  |  |  | +0,755 |  |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 |  | 0,334 |  |  | 0,053 |  |  | 0,355 |  |  |  | +0,745 |  |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 0,02 |  |  | 0,83 |  | 0,452 |  |  | 0,028 |  |  | 0,48 |  |  |  | +0,96 |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,0 |  |  | 0,17 |  | 0,425 |  |  | 0,002 |  |  | 0,42 |  |  |  | +1,3 |  |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть |  |  | Располага емая тепловая мощность |  |  | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  |  |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 0,0 |  |  | 0,08 |  | 0,011 |  |  | 0,000 |  |  | 0,011 |  |  |  | +0,029 |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 0,02 |  |  | 1,08 |  | 0,415 |  |  | 0,001 |  |  | 0,41 |  |  |  | +1,05 |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,0 |  |  | 0,17 |  | 2,73 |  |  | 0,001 |  |  | 2,93 |  |  |  | +2,4 |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 1,11 |  |  | 1,11 |  |  | 0,02 |  |  | 1,09 |  | 1,926 |  |  | 0,035 |  |  | 2,076 |  |  |  | +0,174 |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 6,45 |  | 6,45 |  |  | 0,13 |  |  | 6,32 |  |  |  | 2,115 |  |  | 0,040 |  |  | 2,35 |  | +3,35 |  |  |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  | 0,17 |  |  | 8,43 |  | 6,591 |  |  | 0,282 |  |  | 7,041 |  |  |  | +0,359 |  |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть |  |  | Располага емая тепловая мощность |  |  | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» |  | Нагрузка потребит елей |  |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  |  |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 |  | 17,2 |  |  | 0,34 |  |  | 16,86 |  |  |  | 2,704 |  |  | 0,395 |  |  | 2,83 |  | +2,83 |  |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 |  | 0,17 |  |  | 0,0 |  |  | 0,17 |  |  |  | 1,381 |  |  | 0,015 |  |  | 1,62 |  | +1,71 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,52 |  |  |  | 52,03 |  |  | 0,852 |  |  | 37,702 |  | 36,28 |  |  |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м |  | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  |  | 0,33 |  |  | 0,26 |  |  | 0,003 |  |  | 0,27 |  |  | +0,05 |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 0,24 |  |  | 11,76 |  |  | 10,269 |  |  | 0,257 |  |  | 11,079 |  |  | +0,221 |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  | 0,05 |  |  | 2,50 |  |  | 2,855 |  |  | 0,054 |  |  | 3,055 |  |  | +0,645 |

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть |  | Располага емая тепловая мощность |  | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды |  | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей |  | Тепло вые потер и в тепло вых сетях |  | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |  |  | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 2,55 | 2,55 |  | 0,05 |  | 2,50 |  |  | 6,288 |  | 0,062 |  | 6,528 | +0,172 |  |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 1,67 | 1,67 |  | 0,03 |  | 1,64 |  |  | 0,523 |  | 0,058 |  | 0,545 | +0,755 |  |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 | 0,6 | 0,6 |  | 0,01 |  | 0,59 |  |  | 0,334 |  | 0,053 |  | 0,355 | +0,745 |  |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 | 0,85 | 0,85 |  | 0,02 |  | 0,83 |  |  | 0,452 |  | 0,028 |  | 0,48 | +0,96 |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 |  | 0,0 |  | 0,17 |  |  | 0,425 |  | 0,002 |  | 0,42 | +1,3 |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,08 | 0,08 |  | 0,0 |  | 0,08 |  |  | 0,011 |  | 0,000 |  | 0,011 | +0,029 |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 1,1 | 1,1 |  | 0,02 |  | 1,08 |  |  | 0,415 |  | 0,001 |  | 0,41 | +1,05 |  |

| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 3,73 | 0,001 | 3,93 | +1,4 |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 1,11 | 1,11 | 0,02 | 1,09 | 2,162 | 0,035 | 2,236 | +0,014 |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 6,45 | 6,45 | 0,13 | 6,32 | 7,645 | 0,040 | 7,995 | +0,585 |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 8,6 | 8,6 | 0,17 | 8,43 | 10,591 | 0,282 | 10,841 | +0,259 |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 | 17,2 | 0,34 | 16,86 | 2,704 | 0,395 | 2,83 | +2,83 |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 1,381 | 0,015 | 1,62 | +1,71 |
| Итого |  |  |  |  | 54,52 | 65,521 | 0,852 | 52,605 | 30,866 |
| 2031-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,33 | 0,26 | 0,003 | 0,27 | +0,05 |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 | 12,0 | 12,0 | 0,24 | 11,76 | 10,269 | 0,257 | 11,079 | +0,221 |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 2,855 | 0,054 | 3,055 | +0,645 |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2031-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 | 6,288 | 0,062 | 6,528 | +0,172 |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 1,67 | 1,67 | 0,03 | 1,64 | 0,523 | 0,058 | 0,545 | +0,755 |
| Котельная 6 | У-5м КЧМ-7 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,334 | 0,053 | 0,355 | +0,745 |
| Котельная 7 | У-5 КСВа-0,5 | 0,85 | 0,85 | 0,02 | 0,83 | 0,452 | 0,028 | 0,48 | +0,96 |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 0,425 | 0,002 | 0,42 | +1,3 |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,08 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | +0,03 |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 1,1 | 1,1 | 0,02 | 1,08 | 0,415 | 0,001 | 0,41 | +1,05 |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 3,73 | 0,001 | 3,93 | +1,4 |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 1,11 | 1,11 | 0,02 | 1,09 | 2,162 | 0,035 | 2,236 | +0,65 |
| Наименован ие источника теплоснабже ния | Наименов ание основного оборудова ния котельной | Устано вленна я теплова я мощнос ть | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственн ые и хозяйстве нные нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребит елей | Тепло вые потер и в тепло вых сетях | Присоедин енная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефици ты (резерв ы) теплово й мощнос ти источни ков тепла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2031-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 6,45 | 6,45 | 0,13 | 6,32 | 7,645 | 0,040 | 7,995 | +0,585 |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 8,6 | 8,6 | 0,17 | 8,43 | 10,591 | 0,282 | 10,841 | +0,259 |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 17,2 | 17,2 | 0,34 | 16,86 | 2,704 | 0,395 | 2,83 | +2,83 |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 | 1,381 | 0,015 | 1,62 | +1,71 |
| Итого |  |  |  |  | 54,52 | 65,179 | 0,852 | 52,605 | 34,336 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 1.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 2.4

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источников теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бутурлиновское городское поселение | СЦТ г. Бутурлиновка | Котельная 1 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | Котельная 2 | 12,0 | 12,0 |
|  |  | Котельная 3 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | Котельная 4 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | Котельная 5 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Котельная 6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | Котельная 7 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | Котельная 8 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Котельная 9 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Котельная 10 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Котельная 11 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | Котельная 12 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | Котельная 16 | 6,45 | 6,45 |
|  |  | Котельная 18 | 8,6 | 8,6 |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источников теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Котельная 28 | 17,2 | 2,6 |
|  |  | Котельная 30 | 0,17 | 0,17 |
| Всего по населенному пункту |  |  | 55,61 | 55,61 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 1.

Существующие значения установленной и фактической тепловой мощности основного оборудования  источников тепловой энергии.

Таблица 2.5

| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | Фактическая тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бутурлиновское городское поселение | Котельная 1 | У-5м | 0,17 | 0,17 |
|  | Котельная 2 | КВГ-4,65 | 4,0 | 4,0 |
|  | Котельная 3 | КСВа-1,0 | 0,85 | 0,85 |
|  | Котельная 4 | КСВа-1,0 | 0,85 | 0,85 |
|  | Котельная 5 | КВГ-1,1 КВА-0,5 | 0,95 0,43 | 0,95 0,43 |
|  | Котельная 6 | У-5 КЧМ-7 | 0,083 | 0,083 |
|  | Котельная 7 | У-5м КСВа-0,5 | 0,21 0,43 | 0,21 0,43 |
|  | Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,09 | 0,09 |
|  | Котельная 9 | Хопер 100 А | 0,08 | 0,08 |
|  | Котельная 10 | КСВа-0,63 | 0,55 | 0,55 |
| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | Фактическая тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,09 | 0,09 |
|  | Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 0,28 0,86 | 0,28 0,86 |
|  | Котельная 16 | ВТГ-2,5 | 2,15 | 2,15 |
|  | Котельная 18 | КСВа-2,5 | 2,15 | 2,15 |
|  | Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 3,44 1,72 0,86 | 3,44 1,72 0,86 |
|  | Котельная 30 | Хопер-63 | 0,05 | 0,05 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 2.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие по состоянию на 2021 год технические ограничения на использование тепловой мощности котлов связано в основном из-за их значительного износа.

В частности, к таким источникам относится:

Котельная №1 с установленным котлом У-5м работающим на угле. Год ввода в эксплуатацию 1969.

В Котельной №2 в 2012 году установлен новый котел КВГ-4,65.

Тем не менее, эффективность работы котельных достаточно высока.

Износ основного оборудования на остальных котельных не превышает нормируемых показателей.

Раздел 2, пункт 4, подпункты 3 и 4.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой  энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто».

Таблица 2.6

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,33 |
| Котельная 2 | 12,0 | 12,0 | 0,24 | 11,76 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,55 | 0,05 | 2,50 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,67 | 0,03 | 1,64 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,85 | 0,02 | 0,83 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 0,08 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,1 | 0,02 | 1,08 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,11 | 0,02 | 1,09 |
| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,45 | 0,13 | 6,32 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,6 | 0,17 | 8,43 |
| Котельная 28 | 17,2 | 17,2 | 0,34 | 16,86 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,17 |

Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя.

Таблица 2.7

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025-2031 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная 2 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная 3 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная 4 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная 5 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная 6 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная 7 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная 8 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная 11 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная 12 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная 16 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная 18 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Котельная 28 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Котельная 30 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

Раздел 2, пункт 4, подпункт 5.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 2, пункт 4, подпункт 6.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 2, пункт 4, подпункт 7.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям.

Таблица 2.8

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025-2031 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Котельная 2 | 4,443 | 4,443 | 4,443 | 4,443 | 4,443 | 4,443 | 4,443 |
| Котельная 3 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Котельная 4 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Котельная 5 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
| Котельная 6 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Котельная 7 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Котельная 8 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная 9 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная 10 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025-2031 | 2031-2036 |
| Котельная 11 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| Котельная 12 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| Котельная 16 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
| Котельная 18 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | 4,878 |
| Котельная 28 | 1,125 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,567 | 1,752 | 2,163 |
| Котельная 30 | 0,548 | 0,548 | 0,673 | 0,673 | 0,759 | 0,759 | 0,852 |

- Раздел 3.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3, пункт 1.

Перспективные	балансы	производительности	водоподготовительных	установок	и	максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице:

Таблица 3.1

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | закрытая | 0,540 | - | - |
| Котельная 2 | закрытая | 50,480 | 20 | 10 |
| Котельная 3 | закрытая | 15,920 | 3 | 1 |
| Котельная 4 | закрытая | 10,890 | 3 | 1,5 |
| Котельная 5 | закрытая | 5,440 | 5 | 2 |
| Котельная 6 | закрытая | 4,620 | - | - |
| Котельная 7 | закрытая | 4,067 | 5 | 3 |
| Котельная 8 | закрытая | 0,09 | - | - |
| Котельная 9 | закрытая |  | - | - |
| Котельная 10 | закрытая | 0,384 | 3 | 2 |
| Котельная 11 | закрытая | 0,272 | - | - |
| Котельная 12 | закрытая | 5,040 | 5 | 2 |
| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления, м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| Котельная 16 | закрытая | 20,174 | 3 | 1 |
| Котельная 18 | закрытая | 143,36 | 3 | 1,5 |
| Котельная 28 | закрытая |  | 6 | 4 |
| Котельная 30 | закрытая |  | - | - |

Раздел 3, пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице:

Таблица 3.2

| Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки на 2026г., м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | закрытая | 6 | 4 |
| Котельная 2 | закрытая | 30 | 10 |
| Котельная 3 | закрытая | 5 | 1 |
| Котельная 4 | закрытая | 5 | 1,5 |
| Котельная 5 | закрытая | 7 | 2 |
| Котельная 6 | закрытая | 6 | 3 |
| Котельная 7 | закрытая | 7 | 4 |
| Котельная 8 | закрытая | 8 | 5 |
| Котельная 9 | закрытая | 7 | 5 |
| Котельная 10 | закрытая | 6 | 4 |
| Котельная 11 | закрытая | 5 | 3 |
| Котельная 12 | закрытая | 8 | 2 |
| Котельная 16 | закрытая | 10 | 6 |
| Котельная 18 | закрытая | 30 | 8 |
| Котельная 28 | закрытая | 6 | 3 |
| Котельная 30 | закрытая | 4 | 2 |

Раздел 3, пункт 3.

Перспективные	балансы	производительности	водоподготовительных	установок	и	максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены на графике.

35

30

25

20

15

Нормативная производительность

водоподготовки, м3/ч

Нормативная производительность водоподготовки на 2026 г., м3/ч

10

5

0

Котельная 2Котельная 3Котельная 4Котельная 5Котельная 12Котельная 16Котельная 18

- Раздел 4.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 4, пункт 1.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно	генеральному	плану	строительства	Бутурлиновского	городского	поселения	новое	строительство запланировано на участках 1, 2 и 3. (см. рисунок 4.1).

Планируемые к подключению тепловые нагрузки на представленных участках не попадают в зоны действия действующих котельных

Необходимо выполнить технико-экономический расчет по выбору варианта обоснованности теплоснабжения потребителей расположенных на участках строительства 1, 2 и 3.

Раздел 4, пункт 2.

Предложения	по	строительству	по	строительству	и	реконструкции	источников	тепловой	энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия.

На участке 1 дефицит тепловой мощности до 2036 года составит 5,64 Гкал/час.

Для покрытия выявленного дефицита в тепловой мощности в системе теплоснабжения рассмотрены следующие  варианты:

Вариант 1: строительство двух блочных котельных БМК-В2-3,00 с котлами FR16-1,5 в 2024 году.

Вариант 2: строительство одной блочной котельной БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2024 году.

Вариант 3: строительство одной блочной котельной БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство котельной БМК-Б4-3,00 с котлом FR16-1.0 в 2028 году.

Экономические показатели технико-экономических расчетов всех вариантов представлены в таблице: Таблица 4.1

| Экономические показатели технико- экономических расчетов | Единица измерения | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительство двух блочных котельных БМК - В2-3,00 с котлами FR16-1,5 в 2024 году | строительство одной блочной котельной БМК - В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2024 году | строительство одной блочной котельной БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство котельной БМК-Б4-3,00 с котлом FR16- 1.0 в 2028 году |
| Расчетный период | год | 2023-2037 | 2023-2037 | 2023-2037 |
| Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | 30225,246 | 42362,541 | 51587,326 |
| Чистый доход за период | тыс. руб. | 38983,68 | 32596,24 | 41259,3 |
| Дисконтированный доход | тыс. руб. | 8460 | 7582 | 9528 |
| Срок окупаемости (статический) | тыс. руб. | 0,63 | 1,05 | 1,01 |
| Срок окупаемости (динамический) | тыс. руб. | 1,05 | 1,52 | 1,25 |

Экономически целесообразным и инвестиционно-привлекательным является вариант 3 строительство одной блочной котельной БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство котельной БМК-Б4-3,00 с котлом FR16-

  - в 2028 году.

На участке 2 дефицит тепловой мощности до 2036 года составит 18 МВт.

Для покрытия выявленного дефицита в тепловой мощности в системе теплоснабжения рассмотрены следующие варианты:

Вариант 1: строительство двух блочных котельных БМК-В4-9,00 с котлами Ellprex-3000 в 2024 году.

Вариант 2: строительство трех блочных котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2025 году.

Вариант 3: строительство трех блочных котельных БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство двух котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2028 году.

| Экономические показатели технико-экономических расчетов всех вариантов представлены в таблице: Таблица 4.2 Экономические показатели технико- экономических расчетов | Единица измерения | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительство двух блочных котельных БМК- В4-9,00 с котлами Ellprex- 3000 в 2024 году | строительство трех блочных котельных БМК- В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2025 году. | строительство трех блочных котельных БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство двух котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2028 году. |
| Расчетный период | год | 2023-2037 | 2023-2037 | 2023-2037 |
| Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | 91412,246 | 84154,321 | 125341,841 |
| Чистый доход за период | тыс. руб. | 95847,33 | 92147,15 | 104321,3 |
| Дисконтированный доход | тыс. руб. | 25412 | 32111 | 47124 |
| Срок окупаемости (статический) | тыс. руб. | 0,8 | 0,67 | 0,83 |
| Срок окупаемости (динамический) | тыс. руб. | 1,32 | 1,1 | 1,35 |

Экономически целесообразным и инвестиционно-привлекательным является вариант 2 строительство трех блочных котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2025 году.

По разделу 4 пункту 2 предложены следующие решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

    - Согласно ген. плану на участке 1строительство одной блочной котельной БМК-В2-3,00 с котлом FR16-1.5 в 2024 году и строительство котельной БМК-Б4-3,00 с котлом FR16-1.0 в 2028 году.

    - Согласно ген плану на участке 2 строительство трех блочных котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ-2000 в 2025 году.

Принятые при разработке схемы теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения решения по строительству и реконструкции (расширению) источников тепловой энергии представлены в таблице:

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2037 |
| Участок строительства 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство одной блочной котельной БМК-В2-3,00 с котлом FR16- 1.5 и строительство котельной БМК-Б4- 3,00 с котлом FR16- 1.0 | Устранение дефицита тепловой мощности до 2036 года составит 5,64 Гкал/час |  |  | х |  |  | х |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2037 |
| Участок строительства 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство трех блочных котельных БМК-В4-6,00 с котлом ЗИОСАБ- 2000 | Устранение дефицита тепловой мощности до 2036 года составит 18 МВт |  |  |  | х |  |  |  |

Раздел 4, пункт 3.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В системах теплоснабжения от котельных №1, 3, 9, 16, 18 выявлены дефициты установленной тепловой мощности в связи с новым строительством до 2036 года. В связи с этим предлагаются следующие мероприятия по техническому перевооружению данных котельных:

- Перевод котельных, работающих на угле, на газ.

- Проведение комплекса реконструктивных по замене горелочных устройств и автоматизации котлов КВСа и КЧм различной мощности на всех котельных.

Для экономии топлива, сокращения затрат, повышения уровня надежности в системах теплоснабжения всех котельных предлагаются следующие мероприятия по техническому перевооружению котельных:

- Установка устройств дистанционного автоматизированного управления горением на всех котельных.

- Установка устройств узла учета и регулирования тепловой энергии на всех котельных.

Кроме того, экономия энергоресурсов будет достигаться за счет реализации потребителями муниципальной программы по энергосбережению на период 2021-2026 годы.

Раздел 4, пункт 4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурсов представлены в таблице:

Котельная №1

| Наименование | Марка котла У-5м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | 1969 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 30 | 30 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 52 | 52 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №2 Наименование | Марка котла КВГ-4.65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Год изготовления |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 1995 | 1995 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 26 | 26 | 26 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |

| Котельная №3 Наименование | Марка котла КСВа-1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Год изготовления |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 | 1998 | 1998 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 23 | 23 | 23 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |

| Котельная №4 Наименование | Марка котла КСВа-1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Год изготовления |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 | 1996 | 1996 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 25 | 25 | 25 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |

| Котельная №5 Наименование | Марка котла КВГ-1,1 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 4 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |
| Год продления ресурса |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |

Котельная №5

| Наименование | Марка котла КВА-0,5 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 2 |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 11 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |
| Год продления ресурса |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |

| Наименование | Марка котла У-5м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Год изготовления |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 | 1984 | 1984 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 30 | 30 | 30 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 37 | 37 | 37 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | Котел переведен в резерв | Котел переведен в резерв | Котел переведен в резерв |

Котельная №6

| Котельная №6 Наименование | Марка котла КЧМ-7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Год изготовления | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Год продления ресурса | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |  |  |  |

| Котельная №7 Наименование | Марка котла У-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 | 1998 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 30 | 30 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 23 | 23 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №8 Наименование | Марка котла КЧМ-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 | 1997 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 25 | 25 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 24 | 24 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №9 Наименование | Марка котла Хопер-100А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 | 1998 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 23 | 23 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №10 Наименование | Марка котла КСВа-0,63 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 2014 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №11 Наименование | Марка котла КЧМ-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 | 2010 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 25 | 25 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 | 11 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Котельная №12 Наименование | Марка котла Братск |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 | 2001 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 20 | 20 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | Котел переведен в резерв | Котел переведен в резерв |

| Котельная №12 Наименование | Марка котла КСВа-0,63 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 | 2004 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 17 | 17 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

| Наименование | Марка котла ВТГ-2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Год изготовления |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 | 2008 | 2008 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 30 | 30 | 30 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 13 | 13 | 13 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |

Котельная №16

| Котельная №18 Наименование | Марка котла КСВа-2,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Год изготовления |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |  |

Котельная №28

| Наименование | Марка котла КВа-4,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Год изготовления |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |  |

Котельная №28

| Наименование | Марка котла КВА-2,0 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |
| Год продления ресурса |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |

Котельная №28

| Наименование | Марка котла КВа-1,0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер котла котельной |  |
|  | 1 | 2 |
| Год изготовления |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 2014 |
| Расчетный ресурс котла, час | 3000 | 3000 |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

Котельная №30

| Наименование | Марка котла Хопер-63 |
| --- | --- |
|  | Номер котла котельной |
|  | 1 |
| Год изготовления |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 20 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |
| Год продления ресурса |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |

Раздел 4, пункт 5.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемой на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления или горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/700С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Поэтому тепловая сеть систем теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения работает по температурному графику 95/700С.

| Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения представлены в таблице: Таблица 4.4 Наименование источника теплоты | Вид регулировани я отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжен ия | Схема присоедине ния нагрузки ГВС | Расчетная температур а наружного воздуха, 0С | Температур а воздуха внутри отапливаем ых помещений, 0С | Стремление темпратурн ого графика на ГВС, 0С | Срезка температур ного графика, 0С | Температу рный график, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 2 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 3 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 4 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 5 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 6 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 7 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 8 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 9 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 10 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 11 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 12 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |

| Наименование источника теплоты | Вид регулировани я отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжен ия | Схема присоедине ния нагрузки ГВС | Расчетная температур а наружного воздуха, 0С | Температур а воздуха внутри отапливаем ых помещений, 0С | Стремление темпратурн ого графика на ГВС, 0С | Срезка температур ного графика, 0С | Температу рный график, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 16 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 18 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 28 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |
| Котельная 30 | центральное | закрытая | -31 | 20 | 75 | нет | 95/70 |

Температурный график 95/70 0С Бутурлиновского городского поселения.

Таблица 4.5 Система отопления Бутурлиновского городского поселения

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температра сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температра сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 39 | 34 | -12 | 69 | 54 |
| 7 | 40 | 35 | -13 | 71 | 55 |
| 6 | 42 | 36 | -14 | 72 | 56 |
| 5 | 44 | 37 | -15 | 73 | 57 |
| 4 | 45 | 38 | -16 | 75 | 58 |
| 3 | 47 | 39 | -17 | 76 | 58 |
| 2 | 48 | 40 | -18 | 78 | 59 |
| 1 | 50 | 41 | -19 | 79 | 60 |
| 0 | 52 | 42 | -20 | 80 | 61 |
| -1 | 53 | 43 | -21 | 82 | 62 |
| -2 | 55 | 44 | -22 | 83 | 63 |
| -3 | 56 | 45 | -23 | 84 | 64 |
| -4 | 58 | 46 | -24 | 86 | 64 |
| -5 | 59 | 47 | -25 | 87 | 65 |
| -6 | 61 | 48 | -26 | 88 | 66 |
| -7 | 62 | 49 | -27 | 90 | 67 |
| -8 | 64 | 50 | -28 | 91 | 68 |
| -9 | 65 | 51 | -29 | 92 | 68 |

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температра сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, 0С | Температра сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 66 | 52 | -30 | 94 | 69 |
| -11 | 68 | 53 | -31 | 95 | 70 |

Раздел 4, пункт 5.

Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемой на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 4.6

| Наименование источника теплоты | 2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  | 2025-2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпр еатурн ый графи к, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпреа турный график, 0С | Срезка темпер атурно го график а, 0С |
| Котельная 1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 2 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 3 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 4 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 5 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 6 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 7 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Наименование источника теплоты | 2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  | 2025-2026 |  |
|  | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпр еатурн ый графи к, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпреа турный график, 0С | Срезка темпер атурно го график а, 0С |
| Котельная 8 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 9 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 10 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 11 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 12 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 16 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 18 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 28 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |

| Наименование источника теплоты | 2026-2027 |  | 2027-2028 |  | 2028-2029 |  | 2029-2030 |  | 2030-2031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпр еатурн ый графи к, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпреа турный график, 0С | Срезка темпер атурно го график а, 0С |
| Котельная 1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 2 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 3 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 4 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 5 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 6 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 7 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 8 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 9 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 10 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 11 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 12 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 16 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 18 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 28 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |

| Наименование источника теплоты | 2031-2032 |  | 2032-2033 |  | 2033-2034 |  | 2034-2035 |  | 2035-2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпр еатурн ый графи к, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпре атурны й график, 0С | Срезка темпера турного график а, 0С | Темпреа турный график, 0С | Срезка темпер атурно го график а, 0С |
| Котельная 1 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 2 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 3 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 4 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 5 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 6 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 7 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 8 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 9 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 10 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 11 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 12 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 16 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 18 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 28 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |
| Котельная 30 | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет | 95/70 | нет |

Раздел 4, пункт 6.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 2,3.

- Раздел 5.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 5, пункты 1 и 2.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице.

Таблица 5.1

| Наименование участка строительства согласно ген.плану. | Наименование котельной | Физическая длина участка, м | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | Блочная котельная мощностью Q=3 МВт | 1000 | 350 | 350 | подземная, непроходной канал | 2,14 |
|  | Две блочные котельные мощностью Q=1 МВт | 1000 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 1,8 |
|  | Блочная котельная мощностью Q=2,5 МВт | 800 | 250 | 25 | подземная, непроходной канал | 1,95 |
| Участок 2 | Четыре блочных котельных мощностью Q=3 МВт | 4000 | 350 | 350 | подземная, непроходной канал | 9,671 |
|  | Три блочных котельных мощностью Q=2,25 МВт | 2400 | 250 | 250 | подземная, непроходной канал | 6,1 |

| Наименование участка строительства согласно ген.плану. | Наименование котельной | Физическая длина участка, м | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ул. 3 Интернационала | Две блочные котельные мощностью Q=1 МВт | 1000 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 1,71 |
|  | Одна котельная мощностью Q=0.5 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,25 |
| по ул. Дорожной | Для детсада - котельная мощностью Q=0.5 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,25 |
|  | Для больницы - котельная мощностью Q=0.7 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,253 |
|  | Для спортивно- оздоровительного комплекса – котельная мощностью Q=1,89 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 1,4 |

| Наименование участка строительства согласно ген.плану. | Наименование котельной | Физическая длина участка, м | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ул. Блинова | Для школы - котельная мощностью Q=1,5 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 1,1 |
|  | Для дома культуры – котельная мощностью Q = 0,5 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,25 |
|  | Для ресторана, кафе – котельная мощностью Q = 1,0 МВт; | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,62 |
| по ул. Ленина | Для ресторана, кафе – котельная мощностью Q = 1,0 МВт | 500 | 200 | 200 | подземная, непроходной канал | 0,62 |

Раздел 5, пункт 3.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствует.

Раздел 5, пункт 4.

Предложения по реконструкции существующих тепловых сетей для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет улучшения технико-экономических показателей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь.

Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые в системах теплоснабжения всех котельных.

- Раздел 6.

Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,09 | 475,00 | 325,32 | 154,528 | - | - | - |
| Котельная 2 | КВГ-4,65 | 2,26 | 12062,10 | 161,60 | 1949,215 | 1662,790 | - | - |
| Котельная 3 | КСВа-1,0 | 0,61 | 3257,60 | 124,66 | 406,106 | 346,459 | - | - |
| Котельная 4 | КСВа-1,0 | 0,29 | 1554,40 | 180,39 | 280,404 | 239,220 | - | - |
| Котельная 5 | КВГ-1,1 КВА-0,5 | 0,35 | 1875,80 | 161,14 | 302,269 | 257,842 | - | - |

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной |  | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| Котельная 6 | У-5 КЧМ-7 |  | 0,06 | 304,03 | 180,46 | 54,865 | 46,810 | - | - |
| Котельная 7 | У-5м КСВа-0,5 |  | 0,13 | 718,70 | 156,43 | 112,334 | 95,830 | - | - |
| Котельная 8 | КЧМ-5 |  | 0,04 | 234,05 | 176,13 | 41,223 | 35,166 | - | - |
| Котельная 9 | Хопер-100А |  | 0,02 | 126,41 | 160,00 | 20,225 | 17,250 | - | - |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 |  | 0,26 | 1374,50 | 148,32 | 203,866 | 173,912 | - | - |
| Котельная 11 | КЧМ-5 |  | 0,11 | 591,50 | 115,21 | 68,145 | 58,140 | - | - |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 |  | 0,26 | 1390,60 | 159,84 | 222,275 | 189,633 | - | - |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 |  | 1,30 | 6923,50 | 159,57 | 1104,754 | 942,480 | - | - |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной |  | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 |  | 1,62 | 8634,70 | 177,75 | 1534,787 | 1309,131 | - | - |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 |  | 0,63 | 3381,21 | 135,17 | 457,025 | 389,937 | - | - |
| Котельная 30 | Хопер-63 |  | 0,04 | 191,70 | 144,47 | 27,695 | 23,625 | - | - |
| Итого |  |  | 8,07 | 43 095,800 | 2 666,460 | 6 939,716 | 5 788,225 |  |  |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной |  | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м |  | 0,13 | 606,00 | 238,10 | 144,400 | - |  |  |
| Котельная 2 | КВГ-4,65 |  | 2,68 | 12200,00 | 162,96 | 1988,112 | 1760,950 |  |  |
| Котельная 3 | КСВа-1,0 |  | 0,75 | 3400,00 | 162,96 | 554,064 | 490,756 |  |  |
| Котельная 4 | КСВа-1,0 |  | 0,33 | 1500,00 | 162,96 | 244,440 | 216,510 |  |  |
| Котельная 5 | КВГ-1,1 КВА-0,5 |  | 0,42 | 1900,00 | 162,96 | 309,624 | 274,246 |  |  |
| Котельная 6 | У-5 КЧМ-7 |  | 0,10 | 450,00 | 162,96 | 73,332 | 64,953 |  |  |
| Котельная 7 | У-5м КСВа-0,5 |  | 0,19 | 850,00 | 162,96 | 138,516 | 122,689 |  |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 |  | 0,07 | 300,00 | 162,96 | 48,888 | 43,302 |  |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А |  | 0,03 | 150,00 | 162,96 | 24,444 | 21,651 |  |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 |  | 0,30 | 1350,00 | 162,96 | 219,996 | 194,859 |  |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 |  | 0,13 | 600,00 | 162,96 | 97,776 | 86,604 |  |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 |  | 0,32 | 1450,00 | 162,96 | 236,292 | 209,293 |  |  |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной |  | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| Котельная 16 | ВТГ-2,5 |  | 1,58 | 7200,00 | 162,96 | 1173,312 | 1039,249 |  |  |
| Котельная 18 | КСВа-2,5 |  | 1,97 | 9000,00 | 162,96 | 1466,64 | 1299,061 |  |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 |  | 0,81 | 3700,00 | 163,66 | 605,542 | 536,352 |  |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 |  | 0,05 | 224,00 | 162,96 | 36,503 | 32,332 |  |  |
| Итого |  |  | 9,86 | 44 880,00 | 164,03 | 7 361,881 | 6 392,807 |  |  |
| 2023-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 1 | У-5м | 0,13 |  | 606,00 | 238,10 | 144,400 | - |  |  |
| Котельная 2 | КВГ-4.65 | 2,68 |  | 12200,00 | 162,96 | 1988,112 | 1760,950 |  |  |
| Котельная 3 | КСВа-1.0 | 0,75 |  | 3400,00 | 162,96 | 554,064 | 490,756 |  |  |
| Котельная 4 | КСВа-1.0 | 0,33 |  | 1500,00 | 162,96 | 244,440 | 216,510 |  |  |
| Котельная 5 | КВГ-1.1 КВА-0.5 | 0,42 |  | 1900,00 | 162,96 | 309,624 | 274,246 |  |  |
| Котельная 6 | У-5 КЧМ-7 | 0,10 |  | 450,00 | 162,96 | 73,332 | 64,953 |  |  |
| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителя (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч |  | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал. | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т.у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т.у.т. | угля, тонн |
| Котельная 7 | У-5м КСВа-0,5 | 0,19 |  | 850,00 | 162,96 | 138,516 | 122,689 |  |  |
| Котельная 8 | КЧМ-5 | 0,07 |  | 300,00 | 162,96 | 48,888 | 43,302 |  |  |
| Котельная 9 | Хопер-100А | 0,03 |  | 150,00 | 162,96 | 24,444 | 21,651 |  |  |
| Котельная 10 | КСВа-0,63 | 0,30 |  | 1350,00 | 162,96 | 219,996 | 194,859 |  |  |
| Котельная 11 | КЧМ-5 | 0,13 |  | 600,00 | 162,96 | 97,776 | 86,604 |  |  |
| Котельная 12 | Братск КСВа-0,63 | 0,32 |  | 1450,00 | 162,96 | 236,292 | 209,293 |  |  |
| Котельная 16 | ВТГ-2.5 | 1,58 |  | 7200,00 | 162,96 | 1173,312 | 1039,249 |  |  |
| Котельная 18 | КСВа-2.5 | 1,97 |  | 9000,00 | 162,96 | 1466,64 | 1299,061 |  |  |
| Котельная 28 | КВа-4,0 КВа-2,0 КВа-1,0 | 0,81 |  | 3700,00 | 163,66 | 605,542 | 536,352 |  |  |
| Котельная 30 | Хопер-63 | 0,05 |  | 224,00 | 162,96 | 36,503 | 32,332 |  |  |
| Итого |  | 9,86 |  | 44 880,00 | 164,03 | 7 361,881 | 6 392,807 |  |  |

- Раздел 7.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 7, пункт 1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 7.1

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной на участке строительства 1 мощностью 3 МВт | Обеспечение теплом жилого фонда | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство 2-х блочно-модульной котельной на участке | Обеспечение теплом объектов соцкультбыта | 0,45 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,3 |  |  |  |  |

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | строительства 1 мощностью 1 МВт каждая, а также котельной мощностью 2,5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 4-х блочно-модульной котельной на участке строительства 2 мощностью 3 МВт каждая | Обеспечение теплом жилого фонда | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 4 | Строительство 3-х блочно-модульной | Обеспечение теплом | 1,17 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | котельной на участке строительства 2 мощностью 2,5 МВт каждая | объектов соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство 2-х котельных мощностью 1 МВт каждая и одной котельной мощностью 0,5МВт по ул. 3- Интернационала | Обеспечение теплом объектов соцкультбыта | 0,39 |  | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 6 | По ул. Дорожной строительство | Обеспечение теплом | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | котельной для детского сада, больницы и спортивно оздоровительного комплекса | объектов соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | По ул. Блинова строительство котельных для школы, дома культуры, ресторана, кафе. | Обеспечение теплом объектов соцкультбыта | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | По ул. Ленина строительство котельной для ресторана | Обеспечение теплом объектов соцкультбыта | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9 | Устройство дистанционного автоматизированного управления горением на котельной № 18 г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38а | Минимальное участие персонала в работе оборудования, экономия топлива, повышение уровня надежности | 0,60 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство узла учета и регулирования тепловой энергии на котельной № 18 г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 38А | Сокращение затрат | 0,93 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство дистанционного автоматизированного управления горением на | Минимальное участие персонала в работе оборудования, | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | котельной № 7 г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3Б | экономия топлива, повышение уровня надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство узла учета и регулирования тепловой энергии на котельной № 7 г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3Б | Сокращение затрат | 0,93 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство дистанционного автоматизированного управления горением на котельной № 4 г. Бутурлиновка, ул. 3-го Интернационала, 1А | Минимальное участие персонала в работе оборудования, экономия топлива, повышение уровня надежности | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство узла учета и регулирования | Сокращение затрат | 0,93 |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | тепловой энергии на котельной № 4 г. Бутурлиновка, ул. 3-го Интернационала, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7, пункт 2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе.

Таблица  7.2

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия |  |  | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. |  | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые – котельная №18 от колодца №1 до жилых домов по ул. Заводская д.30, д.30а, д.32, д.34, д.34а, д.36а. | Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь |  |  | 8,90 |  |  |  |  | 0,80 | 5,09 | 3,01 |  |  |  |  |  |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. |  | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые от котельной №7 до школы №9, до детского сада №4 по ул. Кирова. |  | Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь | 4,94 |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. |  | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые от котельной №4 до жилого дома по ул. 3-го Интернационала, д.3 |  | Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь | 0,52 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятия | Ориентиро вочный объем инвести-рования всего*, млн.руб. |  | Ориентировочный объем инвестиций* для реализации мероприятий по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые - котельная №3 от тепловой камеры №5 до жилого дома по пл. Воли, 12А; до объекта социально-культурного быта по пл. Воли, 11; до цеха связи по пл. Воли, 13 |  | Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь | 2,50 |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена металлических изолированных труб на полиэтиленовые - котельная №12 по ул. Речная |  | Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, снижение эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь | 1,80 |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 8.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики  в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее ста тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом  местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетям и в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации  или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение  соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность  теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.  В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей  зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Бутурлиновская теплосеть» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятия МУП «Бутурлиновская теплосеть» находятся все магистральные тепловые сети в Бутурлиновском городском поселении и более 90% тепловых мощностей источников тепла.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП «Бутурлиновская теплосеть» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- Предприятие МУП «Бутурлиновская теплосеть» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Бутурлиновского городского поселения предприятие МУП «Бутурлиновская теплосеть».

- Раздел 9.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице:

| Таблица 9.1 Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12,0 | 11,76 | 6,16 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 1,425 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 0,78 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,34 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,45 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,38 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,39 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 0,011 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 0,87 |

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 2,35 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 5,49 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,34 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,28 |
| Итого |  | 54,52 | 23,161 |
| 2022 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 7,446 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 1,549 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 1,78 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,34 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,38 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,34 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,31 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 0,071 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 1,03 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 2,35 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 5,505 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,41 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,34 |
| Итого | - | 54,52 | 25,667 |
| 2023 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 9,279 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 1,673 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 2,48 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,34 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,40 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,36 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,35 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 1,171 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 2,076 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 2,35 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 6,291 |

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,45 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,38 |
| Итого | - | 54,52 | 31,426 |
| 2024 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 9,279 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 2,219 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 2,48 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,355 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,48 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,42 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,41 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 2,171 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 2,076 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 2,35 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 7,041 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,83 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,62 |
| Итого | - | 54,52 | 34,557 |

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 11,079 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 2,805 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 2,48 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,355 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,48 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,42 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,41 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 2,93 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 2,076 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 2,35 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 7,041 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,83 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,62 |
| Итого | - | 54,52 | 37,702 |
| 2026-2030 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 11,079 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 3,055 |
| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 6,528 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,355 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,48 |
| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,42 |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,41 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 3,93 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 2,236 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 7,995 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 10,841 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,83 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,62 |
| Итого | - | 54,52 | 52,605 |
| 2031-2035 |  |  |  |
| Котельная 1 | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
| Котельная 2 | 12 | 11,76 | 11,079 |
| Котельная 3 | 2,55 | 2,5 | 3,055 |
| Котельная 4 | 2,55 | 2,5 | 6,528 |
| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 5 | 1,67 | 1,64 | 0,545 |
| Котельная 6 | 0,6 | 0,59 | 0,355 |
| Котельная 7 | 0,85 | 0,83 | 0,48 |

| Котельная 8 | 0,17 | 0,17 | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 9 | 0,08 | 0,08 | 0,011 |
| Котельная 10 | 1,1 | 1,08 | 0,41 |
| Котельная 11 | 0,17 | 0,17 | 3,93 |
| Котельная 12 | 1,11 | 1,09 | 2,236 |
| Котельная 16 | 6,45 | 6,32 | 7,995 |
| Котельная 18 | 8,6 | 8,43 | 10.841 |
| Котельная 28 | 17,2 | 16,86 | 2,83 |
| Котельная 30 | 0,17 | 0,17 | 1,62 |
| Итого | - | 54,52 | 52,605 |

Разработанной схемой теплоснабжения предусмотрено постепенное перераспределение тепловой мощности  источников тепла с увеличением количества потребителей.

- Раздел 10.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП «Бутурлиновская теплосеть» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На момент составления Схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей в       Бутурлиновском городском поселении невыявлено.

Раздел 11.

Ценовые (тарифные) последствия

На момент разработки схемы теплоснабжения в Бутурлиновском городском поселении, нет утверждённых программ по развитию схемы теплоснабжения.

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в Бутурлиновском городском поселении низок, центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено соответственно 30% и 25% населения капитальной застройки. В соответствии с генеральным планом развития Бутурлиновского городского поселения до 2036 года предусматривается обеспечение централизованным теплоснабжением всей многоэтажной и среднеэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. На территории города зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2020 - 2021 гг.

Для выполнения расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты коммерческого  учета отпуска тепловой энергии от всех источников теплоты по каждой системе централизованного теплоснабжения. Результатом стал анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период - 2020 год и определение причин отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения от нормативных.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблицах, утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблицах утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблицах утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Развитие теплоснабжения Бутурлиновского городского поселения до 2036 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных МУП «Бутурлиновская теплосеть» с повышением эффективности топливоиспользования.

Схемой теплоснабжения предложены решения по расширению действующих и строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Разработанная схема теплоснабжения должна будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.